## Cover-Terminal
VOLUME 4
4.3.2 BILL OF QUANTITIES
ПРЕДМЕР СО ПРЕСМЕТКИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И НАДГРАДБА НА ОБЈЕКТ ТЕРМИНАЛ ЗА СТОКОВО ЦАРИНЕЊЕ НА ГП ДЕЛЧЕВО BILL OF QUANTITIES FOR RECONSTRUCTION AND UPGRADING CUSTOMS TERMINAL OF BCP DELCHEVO
NOTE: The Macedonian language is for information purposes only and in case of divergences the language of the procedure (English) prevails.
ЗАБЕЛЕШКА : Македонскиот јазик е од информативна природа, а во случај на различности преовладува aнглискиот јазик

## Summary-Terminal
ПРЕДМЕР СО ПРЕСМЕТКИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И НАДГРАДБА НА ТЕРМИНАЛ ЗА СТОКОВО ЦАРИНЕЊЕ НА ГП ДЕЛЧЕВО BILL OF QUANTITIES FOR RECONSTRUCTION AND UPGRADING CUSTOMS TERMINAL OF BCP DELCHEVO
РЕКАПИТУЛАР / SUMMARY
I | ГРАДЕЖНО - ЗАНАТСКИ РАБОТИ / CIVIL & CRAFT WORKS | 0
II | ТЕРМОТЕХНИЧКИ РАБОТИ / HEATING AND COOLING WORKS | 0
III | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ РАБОТИ / ELECTRICAL WORKS | 0
IV | MAIN POWER SUPPLY and DG | 0
V | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА / WATERSUPPLY & SEWERAGE WORKS | 0
СЕ ВКУПНО за РАБОТИ (Без ДДВ ) ЕУР / TOTAL for WORKS (Excluded VAT) EUR: |  | 0

## Civil Works-Terminal
ПРЕДМЕР СО ПРЕСМЕТКИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И НАДГРАДБА НА ОБЈЕКТ ТЕРМИНАЛ ЗА СТОКОВО ЦАРИНЕЊЕ НА ГП ДЕЛЧЕВО BILL OF QUANTITIES FOR RECONSTRUCTION AND UPGRADING CUSTOMS TERMINAL OF BCP DELCHEVO
ГРАДЕЖНИ И ЗАНАТСКИ РАБОТИ / CIVIL & CRAFT WORKS
Ред. Бр. No. | Тех.спец. Tech. Specs. | Вид на работа / Description of Works | ЕМ Unit | Количина Estimated Qty | Един. Цена Unit Price EUR | Износ Amount EUR
ОПШТИ НАПОМЕНИ *Сите работи предвидени со проектот, описи и количини дадени во предмерот, треба да се извршат во согласност со важечките технички нормативи и правила , со употреба на квалитетен градежен материјал и со приложување на сертификати за истите. *Изведувачот е должен да ја проучи проектната документација, описите и предмерот, да ги лоцира позициите за изработка или монтажа и соодветно на тоа да ја формулира цената. Во случај некои позиции да не се јасни, како материјали или технологија на вградување, изведувачот задолжително да се обрати до проектантите преку инвеститорот за појаснување на истите. Доколку писмено не се обрати во текот на изработката на понуда, се подразбира дека нема нејасни позиции. *При изведбата, Изведувачот се задолжува да ги превземе и спроведе сите со закон предвидени мерки на заштита, на работниците, материјалот и објектот. Со оглед на специфичноста на објектот сите мерки за сите елементи од позиции кои ќе се работат да се земат на лице место и истите ќе бидат меродавни за изведба. Изведувачот има обврска за сите позиции и за сите елементи од позициите да си изработи работнички детали кои му ги одобрува проектантот. GENERAL NOTES *All works envisaged by the project, descriptions and quantities given in the bill of quantities, should be carried out in accordance with the applicable technical norms and rules, using quality construction materials and submitting certificates for them. *The Contractor is obliged to study the project documentation, descriptions and bill of quantities, to locate the positions for manufacture or installation and to formulate the price accordingly. In the event that some positions are not clear, such as materials or installation technology, the Contractor must contact the designers through the investor for clarification. If no written contact is made during the preparation of the offer, it is understood that there are no unclear positions. *During the execution, the Contractor is obliged to undertake and implement all legally prescribed measures for the protection of workers, materials and the facility. Given the specificity of the facility, all measurements for all elements of the positions to be worked on shall be taken on site and shall be relevant for execution. The contractor is obliged to prepare working details for all positions and all elements of the positions, which shall be approved by the designer.
I |  | ПРИПРЕМНИ РАБОТИ / PREPARATORY WORKS
1 | 1.1 | Внимателно одстранување на мебел и опрема од сите простории и депонирање во просторија определена од Надзорот/Инвеститорот. Careful removal of furniture and equipment from all rooms and depositing them in a room designated by the Supervisor/Investor. | пауш LS | 1 |  | 0
2 | 1.1 | Демонтажа на санитарија- ВЦ школки, умивалници, чешми и други санитарни елементи и одвоз на депонија до 25 км. определена од Општина Делчево. Dismantling of sanitary facilities - Toilet bowls, sinks, taps and other sanitary elements and disposal to a landfill up to 25 km away, determined by the Municipality of Delchevo. | пауш LS | 1 |  | 0
I |  | ВКУПНО ПРИПРЕМНИ РАБОТИ / : |  |  |  | 0
II |  | ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊА / DISMANTLING AND DEMOLITIONS
| 1.1 | Демонтажа на внатрешни собни врати, со вклучен утовар, растовар и транспорт до депонија, определена од инвеститорот. Dismantling of interior room doors, including loading, unloading and transport to a landfill, determined by the Investor. | бр. | 16
| 1.1 | Демонтажа на прозори, со вклучен утовар,растовар и транспорт до депонија, определена од инвеститорот. *Забелешка: Доколку при демонтажа има оштетување на постојниот ѕид потребно е негово корегирање или зголемување на отворот доколку во проектна документација е наведено Dismantling of windows, including loading, unloading and transport to a landfill, determined by the Investor. *Note: If during dismantling there is damage to the existing wall, it is necessary to correct it or enlarge the opening if specified in the project documentation. | пар. | 8
|  | димензии/size 60/60 см | пар. | 8
|  | димензии/size 80/200 см | пар. | 10
| 1.1 | Отстранување на внатрешни преградни зидови со д=20см заедно со постоечки малтер и други обработки (продолжен малтер и керамички плочки) на зидовите кои се рушат, заедно со утовар, растовар и транспорт на депонија до 25 км, определена од инвеститорот. Removal of internal partition walls with d=20cm along with existing plaster and other finishes (extended plaster and ceramic tiles) on the walls being demolished, along with loading, unloading and transportation to a landfill up to 25 km away, determined by the investor. | м2 | 83
| 1.1 | Отстранување на внатрешни преградни зидови со д=15см заедно со постоечки малтер и други обработки (продолжен малтер и керамички плочки) на зидовите кои се рушат, заедно со утовар, растовар и транспорт на депонија до 25 км, определена од инвеститорот. Removal of internal partition walls with d=15cm along with existing plaster and other finishes (extended plaster and ceramic tiles) on the walls being demolished, along with loading, unloading and transportation to a landfill up to 25 km away, determined by the Investor. | м2 | 23
4 | 1.1 | Отстранување на подна обработка со керамички плочки и цементна кошулица со д=4см, до носива подна плоча, со утовар и одвоз на депонија до 25 км, одредена од инвеститорот. Removal of floor covering with ceramic tiles and cement screed with d=4cm, up to a load-bearing floor slab, with loading and transportation to a landfill up to 25 km away, determined by the Investor. | м2 | 128 |  | 0
5 | 1.1 | Проширување на некои фасадни отвори, каде претходно е демонтирана надворешната столарија а е предвидена надворешна столарија со поголеми димензии. Expansion of some facade openings, where the exterior carpentry was previously dismantled and larger exterior carpentry is planned. | м2 | 5 |  | 0
6 | 1.1 | Рушење на калкански зидови заедно со арм. бетонски серклажи со вклучен утовар и транспорт на депонија до 25 км, определена од Општина Делчево. Demolition of gable walls together with reinforced concrete rings including loading and transport to a landfill up to 25 km away, determined by the Municipality of Delchevo. | м2 | 24.5 |  | 0
9 | 1.1 | Демонтажа на лимени хоризонтални и вертикални олуци, ветер лајсни,ували, грбини и сите лимени делови, со вклучен утовар и транспорт на депонија до 25 км определена од Општина Делчево. Dismantling of metal horizontal and vertical gutters, wind strips, coves, ridges and all metal parts, including loading and transport to a landfill up to 25 km away determined by the Municipality of Delchevo. | м1 | 118 |  | 0
10 | 1.1 | Демонтажа на дрвена кровна конструкција заедно со демонтажа на кровна покривка од ќерамиди со вклучен внатрешен транспорт, утовар и одвоз на депонија до 25 км, определена од Општина Делчево.. Пресметка да се направи на хоризонтална површина. Dismantling of a wooden roof structure together with dismantling of a tiled roof covering, including internal transport, loading and disposal to a landfill up to 25 km away, determined by the Municipality of Delchevo. Calculation to be made on a horizontal surface. | м2 | 172 |  | 0
11 | 1.1 | Рушење на едно поле од арм.бетонска плоча (за нови скали) со утовар и транспорт на депонија до 25 км, определена од Општина Делчево. Постапката на рушење да се усогласи меѓу одговорното лице на изведувачот и надзорниот инженер овластен од инвеститорот, а се во согласност со техничкиот опис даден во статичката пресметка. Demolition of one field of reinforced concrete slab ( for new staircase) with loading and transportation to a landfill up to 25 km, determined by the Municipality of Delchevo. The demolition procedure shall be coordinated between the responsible person of the contractor and the supervising engineer authorized by the investor, and shall be in accordance with the technical description given in the static calculation. | м2 | 12 |  | 0
12 | 1.1 | Рушење на плоштатки пред влезни врати составена од бетонски парапети, скали и плоча,утовар и транспорт на депонија до 25 км. Одредена од Општина Делчево. Demolition of platforms in front of entrance doors consisting of concrete parapets, stairs and slabs, loading and transportation to a landfill up to 25 km determined by the Municipality of Delchevo. | м3 | 7 |  | 0
13 | 1.1 | Фазно рушење на дел од постоечки темели и тоа: 2х0.50х0.3х6 =1.80 м3 8.15х0.5х0.3х2=2.45 м3 Целата постапка да биди во координација меѓу одговорниот инженер на изведувачот и надзорниот инженер а се во согласност со техничкиот опис даден во статичката пресметка. Phased demolition of part of the existing foundations as follows: 2x0.50x0.3x6 =1.80 m3 8.15x0.5x0.3x2 =2.45 m3 The entire procedure should be coordinated between the contractor's responsible engineer and the supervising engineer and in accordance with the technical description given in the static calculation. | м3 | 4.5 |  | 0
| 1.1 | Внимателна демонтажа на постојни кабли од различни инсталации (електрика, телефонија, интернет) овозможувајќи да не се прекине нивната функција. Careful dismantling of existing cables from various installations (electricity, telephony, internet) ensuring that their function is not interrupted. | паушал / L.S. | 1 |  | 0
II |  | ВКУПНО ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊЕ / SUB-TOTAL DISMANTLING AND DEMOLITIONS: |  |  |  | 0
III |  | ЗЕМЈЕНИ РАБОТИ / EARTH WORKS
1 | 1.2 | Ископ на земја 3-та категорија за лентовидни темели и темели самци. Ископаната земја се депонира во близина на објектите со дозвола од надзорот/инвеститорот. Excavation of earth 3rd category for strip foundations and single foundations. The excavated earth is deposited near the facilities with the permission of the supervisor/investor. | м3 | 165 |  | 0
2 | 1.2 | Насипување со тампонски материјал од дробен камен со д=25 см, соодветно збиен до потребна стисливост. Backfilling with crushed stone buffer material with d=25 cm, properly compacted to the required compressibility. | м3 | 34 |  | 0
3 | 1.2 | Насипување со земјан материјал од претходно извршениот ископ над темелите и соодветно набивање. Backfilling with earth material from the previously excavated excavation over the foundations and proper compaction. | м3 | 110 |  | 0
III |  | ВКУПНО ЗЕМЈЕНИ РАБОТИ / SUB-TOTAL EARTH WORKS: |  |  |  | 0
IV |  | БЕТОНСКИ И АРМ.БЕТОНСКИ РАБОТИ / CONCRETE AND REINFORCEMENT WORKS
1 | 1.3 | Бетонирање во два слоја д=7+7 см „мршав бетон“ за нанесување на хидроизолација под темели како и заштита на истата со вториот слој. Бетонот да биди марка C15/20 (МБ 20 ком. назив). Concreting in two layers d=7+7 cm "lean concrete" for applying waterproofing under the foundations as well as protecting it with the second layer. The concrete should be brand C15/20 (MB 20 com. name) | м2 | 78 |  | 0
2 | 1.3 | Оплатирање и бетонирање со C25/30 (МБ 30 комерцијален назив) на лентовидни темели во оплата со димензии 100х60х985 см. Formwork and concreting with C25/30 (MB 30 commercial name) of strip foundations in formwork with dimensions 100x60x985 cm | м3 | 11.82 |  | 0
3 | 1.3 | Оплатирање и бетонирање со C25/30 (МБ 30 - комерцијален назив) на темели самци во оплата со димензии 200х60х250 см. Formwork and concreting with C25/30 (MB 30 - commercial name) on single foundations in formwork with dimensions 200x60x250 cm | м3 | 18 |  | 0
4 | 1.3 | Оплатирање и бетонирање на лентовиден темел 0.6 х 0.4 (5.35 + 0.775х2) х 2пар за влезна партија. Formwork and concreting of strip foundation 0.6 x 0.4 (5.35 + 0.775x2) x 2 pairs for the entrance section | м3 | 3.31 |  | 0
5 | 1.3 | Оплатирање и бетонирање на армирано бетонска поврзна греда 20х30 см со C25/30 (МБ 30 -комерцијален назив). Formwork and concreting of a reinforced concrete connecting beam 20x30 cm with C25/30 (MB 30 - commercial name). | м3 | 5.13 |  | 0
6 | 1.3 | Оплатирање и бетонирање со C25/30 (МБ30-комерцијален назив) на армирано бетонски столбови 40х50 см. Formwork and concreting with C25/30 (MB30 - commercial name) of reinforced concrete columns 40x50 cm.
|  | до ПЛ 100 Н=430 см | м3 | 8.6 |  | 0
|  | до ПЛ 200 Н=256 см | м3 | 5.12 |  | 0
7 | 1.3 | Оплатирање и бетонирање на арм. бетонски греди со C25/30 (МБ 30 - комерцијален назив). Formwork and concreting of reinforced concrete beams with C25/30 (MB 30 - commercial name).
|  | 40/50 см греди 1 и 5 на +3.60 и +6.66 | м3 | 6.92 |  | 0
|  | 40/55 см греди 2,3 и 4 на +3.60 и +6.66 | м3 | 11.42 |  | 0
|  | 40/50 см греди А и Б на +3.60 и +6.66 | м3 | 16.5 |  | 0
|  | 20/40 см средна греда на +3.60 и +6.66 | м3 | 3.3 |  | 0
8 | 1.3 | Оплатирање и бетонирање на армирано бетонска плоча д=16см со C25/30 (МБ 30 - комерцијален назив) на +3.60 и +6.66. Formwork and concreting of a reinforced concrete slab d=16cm with C25/30 (MB 30 - commercial name) at +3.60 and +6.66. | м3 | 46.12 |  | 0
9 | 1.3 | Оплатирање и бетонирање на аб скали - коси плочи, подести и скалници заедно со темел формиран како платно и тем.лента со C25/30 (МБ 30 ком. назив). Formwork and concreting of concrete stairs - inclined slabs, landings and steps together with a foundation formed as a canvas and a concrete strip with C25/30 (MB 30 component name). | м3 | 2.49 |  | 0
10 | 1.3 | Оплатирање и бетонирање на армирано бетонска атика со д=12м и висина 80 см со C25/30 (МБ 30 -комерцијален назив). Formwork and concreting of a reinforced concrete attic with a length of 12 m and a height of 80 cm with C25/30 (MB 30 - commercial name). | м2 | 47.84 |  | 0
11 | 1.3 | Оплатирање и бетонирање на армирано бетонска влезна партија составена од бетонски зидови, скали и плоча од кота (-) 0.51 до +/-0.00 . Formwork and concreting of a reinforced concrete entrance area consisting of concrete walls, stairs and a slab from an elevation of (-) 0.51 to +/-0.00. | м3 | 7 |  | 0
12 | 1.3 | Изведба на микроармирана цементна кошулка со полипропиленски влакна мин. 400г/м³ д=4-6 см со поставување на ПВЦ фолија и EPS (експандиран полистерин) 30кг/м3 д=2цм. Да се изведат дилатации на секои 16-20m², a кон обемните ѕидови со EPS со д=1см. Construction of a micro-reinforced cement screed with polypropylene fibers min. 400g/m³ d=4-6 cm with installation of PVC foil and EPS (expanded polystyrene) 30kg/m3 d=2cm. To perform dilatations every 16-20m², and towards the bulk walls with EPS with d=1cm.
|  | * На кота + / - 0.00 Приземје / At level + / - 0.00 Ground floor | м2 | 129.38 |  | 0
|  | * Газишта на скали 0.28х1.15 / пар 17 и плоштатки./ Stair treads 0.28x1.15 / pair 17 and platforms. | м2 | 8.26 |  | 0
|  | * На кота + 3.60 Кат / At level+ 3.60 Floor | м2 | 144.69 |  | 0
13 | 1.3 | Бетонирање на бетон за пад под скриен хоризонтален олук со д=4-6см, со цементна кошулица со фракции 1 и 2 , и ширина 23 см. Concreting of concrete for a slope under a hidden horizontal gutter with d=4-6cm, with cement screed with fractions 1 and 2, and a width of 23 cm. | м1 | 57 |  | 0
14 | 1.3 | Бетонирање на тротоар околу објект со МБ 30, д=12см, ш=1.10м. Concreting of the sidewalk around the building with MB 30, d=12cm, w=1.10m | м2 | 50.6 |  | 0
IV |  | ВКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАБОТИ / SUB-TOTAL CONCRETE AND REINFORCEMENT WORKS: |  |  |  | 0
V |  | АРМИРАЧКИ РАБОТИ / REINFORCEMENT WORKS
1 | 1.3.7 | Набавка, спремање и монтажа на бетонско железо, согласно статичката пресметка. Procurement, preparation and installation of concrete reinforcement, according to the structural calculation. | kg | 14920 |  | 0
2 | 1.3.7 | Арматурна мрежа Reinforcing mesh
|  | * за атика- for attica +/- Q257 | kg | 597 |  | 0
|  | * за влезови со надворешни скали и тротоари Q188, ш=110см,д=12см *for entrances with external stairs and sidewalks Q188, w=110cm, d=12cm | kg | 212 |  | 0
V |  | ВКУПНО АРМИРАЧКИ РАБОТИ / : |  |  |  | 0
VI |  | ЅИДАРСКИ РАБОТИ И МАЛТЕРИСУВАЊЕ/ MASONRY WORKS AND PLASTERING
1 | 1.4 | Зидање на фасадни зидови од кота +3.60 со термо гитер ќерамички блок TB20 Nexe или сличен со д=20 см , со продолжен малтер. Во пресметка да се земат и хоризонтални серклажи како и надпрозорници и надвратници. Masonry of facade walls from level of +3.60 with thermal insulation ceramic block TB20 Nexe or similar with d=20 cm, with cement-lime mortar. Horizontal collars as well as window and door lintels should also be taken into account in the calculation. | м2 | 123.59 |  | 0
2 | 1.4 | Зидање на преградни зидови од гас бетонски блок со д=10 см, како Ytong B 2.5/500, со густина од 500 кг/м3, класа на јакост 2.5 МПа и К на топлинска преносливост λ=0.16W/mk или сличен. Првиот ред, на контакт со подлогата, се зида со продолжен малтер додека остатокот се зида со малтер - лепак препорачан од производителот. На секој трет ред се врши анкерување во носива конструкција столбови и платна, со зарежување на блокот во должина од 30 см и со две Ф 10 РА бушени во носивата конструкција . Masonry of partition walls made of aerated concrete blocks with d=10 cm, such as Ytong B 2.5/500, with a density of 500 kg/m3, strength class 2.5 MPa and K of thermal conductivity λ=0.16W/mk or similar. The first row, in contact with the substrate, is built with extended mortar while the rest is built with mortar - glue recommended by the manufacturer. On every third row, columns and canvases are anchored in the supporting structure, by notching the block in a length of 30 cm and with two Ф 10 RA drilled in the supporting structure.
|  | *На кота 0.00 Приземје / At level 0.00 Ground floor | м2 | 32.23 |  | 0
|  | *На кота + 3.60 Кат / At elevation + 3.60 Floor | м2 | 39.36 |  | 0
3 | 1.4 | Зидање на преградни зидови од гас бетонски блок со д=12.5 см, како Ytong B 2.5/500, со густина од 500 кг/м3, класа на јакост 2.5 МПа и К на топлинска преносливост λ=0.16W/mk или сличен. Првиот ред, на контакт со подлогата, се зида со продолжен малтер додека остатокот се зида со малтер - лепак препорачан од производителот. На секој трет ред се врши анкерување во носива конструкција столбови и платна, со зарежување на блокот во должина од 30 см и со две Ф 10 РА бушени во носивата конструкција . Masonry of partition walls made of aerated concrete blocks with d=12.5 cm, such as Ytong B 2.5/500, with a density of 500 kg/m3, strength class 2.5 MPa and K of thermal conductivity λ=0.16W/mk or similar. The first row, in contact with the substrate, is built with extended mortar while the rest is built with mortar - glue recommended by the manufacturer. On every third row, columns and canvases are anchored in the supporting structure, by notching the block in a length of 30 cm and with two Ф 10 RA drilled in the supporting structure.
|  | *На кота 0.00 Приземје / At level 0.00 Ground floor | м2 | 65.06 |  | 0
|  | *На кота + 3.60 Кат / At level + 3.60 Floor | м2 | 81.63 |  | 0
4 | 1.4 | Малтерисување на внатрешни површини на зидови, тавани, столбови и греди (на кат) со машински малтер Кнауф МП75Л или друг со слични карактеристики со поставување на матални аголни и внатрешни Т лајсни, влечен до спремна површина за глетовање. Подлогата од ќерамички и гасбетон блок да се премачка со Knauf Grundemittel , а бетонските површини со Knauf Betonkontakt. Во оваа позиција се влезени преградните зидови на кота 0.00 и сите површини на зидови на кота + 3.60. Plastering of internal surfaces of walls, ceilings, columns and beams (on the floor) with machine plaster Knauf MP75L or another with similar characteristics with the installation of metal corner and internal T-bars, pulled to a ready surface for plastering. The ceramic and aerated concrete block substrate should be coated with Knauf Grundemittel, and the concrete surfaces with Knauf Betonkontakt. In this position, the partition walls at elevation 0.00 and all surfaces of walls at elevation + 3.60 are included. | м2 | 796 |  | 0
5 | 1.4 | Малтерисување односно крпење на фасадни зидови, тавани, столбови и греди (на места каде се рушени зидовите) на кота 0.00 од внатрешна страна со продолжен малтер. Plastering or patching facade walls, ceilings, columns and beams (in places where the walls have been demolished) at elevation 0.00 from the inside with cement-lime plaster. | м2 | 57 |  | 0
6 | 1.4 | Малтерисување со цементен малтер на површините кои се планирани да се облагаат со ќерамички плочки во кујни и санитарни јазли, врз претходно шприцани површини со цементна подлога. Plastering with cement mortar on surfaces that are planned to be covered with ceramic tiles in kitchens and bathrooms, on previously sprayed surfaces with a cement base. | м2 | 165.33 |  | 0
VI |  | ВКУПНО ЅИДАРСКИ РАБОТИ / SUB-TOTAL OF MASONRY WORKS: |  |  |  | 0
VII |  | КРОВОПОКРИВАЧКИ РАБОТИ / ROOFING WORKS
1 | 1.13 | Набавка на материјал и изработка на дрвена носива кровна конструкција на четири води согласно проектна документација. Да се изврши соодветно анкерување на венчаниците односно рожниците и дрвените столбови со метална трака 2.5/25 прицврстена со „РБ“ шрафови ф12 или слични со метална типла бушени во арм. бетонската конструкција Понудената цена да се пресмета на хоризонтална површина. Procurement of material and construction of a four-pitched wooden load-bearing roof structure in accordance with the design documentation. To perform appropriate anchoring of the rafters, i.e. the rafters and the wooden columns with a metal strip 2.5/25 fastened with "RB" screws f12 or similar with metal dowels drilled into the reinforced concrete structure. The offered price should be calculated on a horizontal surface. | м2 | 158.72 |  | 0
2 | 1.13 | Облагање на кровната конструкција со оплата од рециклирано дрво како „ОСБ“ иверка или слични со д=20мм, полагање на водоотпорна паропропусна фолија, подолжни летви 5/2,5см ковани во правец со роговите и попречни штафни 8/5 см штрафени со соодветни шрафови преку летвите и иверката во самите рогови со мин анкерување од 5 см во роговите. Понудената цена да се пресмета на коса површина. Covering the roof structure with recycled wood cladding such as "OSB" chipboard or similar with d=20mm, laying a waterproof vapor-permeable foil, longitudinal battens 5/2.5cm hammered in the direction with the rafters and transverse battens 8/5cm screwed with appropriate screws through the battens and the chipboard into the rafters themselves with a minimum anchoring of 5cm in the rafters. The offered price should be calculated on a sloping surface. | м2 | 171.68 |  | 0
3 | 1.13 | Набавка и монтажа на челичен кровен сендвич панел, со два лима со д=0.5мм /0.4мм, поцинковани и пластифицирани во „силвер“ боја и исполна од експандиран полиуретан (PUR), со вкупна дебелина 50мм плус трапезни ребра, 5 ребра на метар ширина, заедно со сите потребни елементи (за покривање на слеме, сретства за фиксирање, опшивки, покривање споеви, заптивање и сл.). Пресметката се врши по м2 вграден панел. Procurement and installation of a steel roof sandwich panel, with two sheets with d=0.5mm /0.4mm, galvanized and plasticized in "silver" color and filled with expanded polyurethane (PUR), with a total thickness of 50mm, plus trapezoidal ribs, 5 ribs per meter of width, together with all necessary elements (for covering the ridge, fixing means, sheathing, covering joints, sealing, etc.). The calculation is made per m2 of installed panel. | м2 | 171.68 |  | 0
4 | 1.6 | Набавка и поставување термоизолација над аб плоча под кров од камена минерална волна со д=15см, со мин. густина од 30 кг/м3, врз парна брана од ПВЦ фолија и покриена со паропропусна водонепропусна фолија. Во цена земено се комплет. Procurement and installation of thermal insulation over RC slab under a roofing, made of rock mineral wool with d=15cm, with a min. density of 30 kg/m3, on a vapor barrier made of PVC foil and covered with a vapor-permeable waterproof foil. The price includes a complete set. | м2 | 176 |  | 0
VII |  | ВКУПНО КРОВОПОКРИВАЧКИ РАБОТИ / SUB-TOTAL FOR ROOFING WORKS : |  |  |  | 0
VIII |  | ЛИМАРСКИ РАБОТИ / SHEET METAL WORKS
1 | 1.13 | Изработка и монтажа на хоризонтален олук комплет со држач од лама (прицврстен од една страна во дрвената кровна конструкција а од другата страна во бетонската атика) од пластифициран рамен лим, ( боја иста како кровниот панел), со Р.Ш. =80см и д=0.6мм. Димензии на корито 23х17х30 см према атика.Спојот на наставакот помеѓу две парчина, се изведува со легнат фалц (перчин) и се залива со силикон „Wurth K+D“ или сличен. Production and installation of a horizontal gutter complete with a lama holder (attached on one side to the wooden roof structure and on the other side to the concrete attic) made of plasticized flat sheet metal, (same color as the roof panel), with W =80cm and d=0.6mm. Dimensions of the trough 23x17x30 cm according to the attic. The joint of the extension between two pieces is performed with a lying rebate (perch) and is filled with silicone "Wurth K+D" or similar. | м1 | 57 |  | 0
2 | 1.13 | Изработка и монтажа на вертикален олук и колено со кое се вклучува во хор.олук со пресек 14/14см, комплет со држач од лама, од пластифициран рамен лим, ( боја иста како фасада ), со Р.Ш. =60см и д=0.6мм. Споевите се изведуваат со штрафење со поцинковани шрафчиња и се заливаат со силикон „Wurth K+D“ или сличен. Production and installation of a vertical gutter and elbow with which it is connected to a horizontal gutter with a cross section of 14/14 cm, complete with a llama holder, made of plasticized flat sheet metal, (same color as the facade), with W =60 cm and d=0.6 mm. The joints are made by screwing with galvanized screws and are filled with silicone "Wurth K+D" or similar. | м1 | 77.5 |  | 0
3 | 1.13 | Изработка на опшивка на атика од внатрешна страна со рамен пластифициран лим со РШ=70 и д=0.6мм Спојот со хоризонталниот олук се изведува со легнат фалц и залиен со силикон. Додека спојот со бетонската атика се изведува со шрафење со поцинковани шрафови со метални типли на трапезниот носач на окапницата на горната страна на атиката преку опшивката. Making the attic cladding from the inside with flat plastic-coated sheet metal with W=70 and d=0.6mm. The connection with the horizontal gutter is made with a lying rebate and sealed with silicone. While the connection with the concrete attic is made by screwing with galvanized screws with metal dowels on the trapezoidal support of the eaves on the upper side of the attic through the cladding. | м1 | 57 |  | 0
4 | 1.13 | Изработка на двостран окапник од рамен лим (во боја како фасада) со РШ= 55 см и д=0.6мм, заедно со трапезни носачи од поцинкована лама на 60 см, шрафени во бетонска атика со поцинкован шраф ф8 со метална типла. На аглите спојот да се изведи со фалцовање и заливање со силиконска смеса, под агол од 45 степени. Production of a double-sided eaves made of flat sheet metal (in the same color as the facade) with W= 55 cm and d=0.6mm, together with trapezoidal supports made of galvanized sheet metal at 60 cm, screwed into the concrete attic with galvanized screws f8 with metal dowels. At the corners, the joint should be made by folding and pouring with silicone mixture, at an angle of 45 degrees. | м1 | 59.76 |  | 0
5 | 1.13 | Изработка и монтажа на слеме и грбини од рамен лим со РШ=60 см и д=0.6мм, шрафени на 60 см со поцинкован шраф за во дрво. Вклучено е и нивно зарежување кај ребрата како би налегнале измеѓу ребрата на кровните панели. Production and installation of ridge and hip roofs made of flat sheet metal with a width of 60 cm and a thickness of 0.6 mm, screwed at 60 cm intervals with galvanized wood screws. This also includes notching them at the ribs so that they fit between the ribs of the roof panels. | м1 | 35.6 |  | 0
VIII |  | ВКУПНО ЛИМАРСКИ РАБОТИ / SUB-TOTAL SHEET METAL WORKS : |  |  |  | 0
IX |  | ФАСАДЕРСКИ РАБОТИ / FAÇADE WORKS
1 | 1.14 | Набавка и изработка на вентилирана фасада на алуминиумска и челична конструкција, со вкупна дебелина од 12.5см, која е составена од полимер цементно лепило за камена волна,термоизолација камена минерална волна 10 см, паропропусна водонепропусна фолија, слој за воздушно проветрување 2см и фасадна облога од Алуминиумски композитни сендвич панели со дебелина од 4мм. Изведувачот е должен да предложи с-м со алуминиумски профили, да изработи изведбен проект во кој ќе биди содржана статичка пресметка за фасадниот с-м, план на кроење, друга потребна документација и избор на боја усогласена со Надзорот/Инвеститорот. Procurement and installation of a ventilated facade of aluminum and steel construction, with a total thickness of 12.5 cm, which is composed of polymer cement adhesive for stone wool, thermal insulation stone mineral wool 10 cm, vapor-permeable waterproof foil, air ventilation layer 2 cm and facade cladding of Aluminum composite sandwich panels with a thickness of 4 mm. The contractor is obliged to propose a frame with aluminum profiles, to prepare a construction project that will contain a static calculation for the facade frame, a cutting plan, other necessary documentation and color selection in accordance with the Supervision/Investor. | м2 | 474 |  | 0
2 | 1.14 | Опшивка на столбови во приземје со опис на фасада како во претходната позиција. Column cladding on the ground floor with a facade description as in the previous item.
|  | * Столбови Н=3.50м , три агли, 45+75+65+55 см =РШ=2.40 м1, пар. 4 / Pillars H=3.50m, three corners, 45+75+65+55 cm =W=2.40 m1, pieces 4 | м1 | 14 |  | 0
|  | * Столбови Н=3.50м , два агли, 55+65+55 см = РШ =1.75 м1, пар. 6 / Pillars H=3.50m, three corners, 55+65+55 cm =W=1.75 m1, pieces 6 | м1 | 21 |  | 0
3 | 1.14 | Изведба на фиксни вертикални БРИСОЛЕИ со висина од 3.5м од: алуминиумски профили со димензии 50/100 мм заштитени со композитна обвивка од полиетилен со голема густина HDP измешан со дрвен прав со краен изглед на дрво и исполнети стандарди за долготраен природен изглед на надворешни влијаниа или од - индустриски произведено дрво со димензии 50/100 мм со докажана заштита од надворешни влијаниа. Анкерувањето во аб подлога и во аб плоча горе, се врши со анкери од високовреден челик и РБ штрафови, заштитен од надворешни влијаниа, спрема детаљ од проект и издигнат 10 см од тлото. Напомена: Изведувачот да обрати внимание на постигнатата крутост на брисолеите па со согласност од проектантот да се изврши меѓусебно укрутување на средина од висината или на третински растојаниа. | пар/pcs | 100 |  | 0
|  | Construction of fixed vertical BRISOLEI with a height of 3.5m from: aluminum profiles with dimensions 50/100 mm protected with a composite coating of high-density polyethylene HDP mixed with wood powder with a final wood look and meeting standards for a long-lasting natural look from external influences or from - industrially produced wood with dimensions 50/100 mm with proven protection from external influences. Anchoring in the concrete base and in the concrete slab above is done with anchors made of high-grade steel and RB screws, protected from external influences, according to the project detail and raised 10 cm from the ground. Note: The contractor should pay attention to the achieved stiffness of the brisolei and, with the consent of the designer, mutual stiffening should be carried out at mid-height or at third distances. |  |  |  | 0
IX |  | ВКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАБОТИ / SUB-TOTAL FOR FAÇADE WORKS : |  |  |  | 0
X |  | МОЛЕРОФАРБАРСКИ РАБОТИ / PAINTING WORKS
1 | 1.10 | Глетовање во два слоја со Кнауф Биофиниш или сличен, со потребно стружење и бојадисување во два наноси со Поликолор во бела боја односно по избор на Надзорот / Инвеститорот. Каде е потребно местимични корекции. Во пресметката да се земат и препорачаните подлоги од производителите на материјалот. Smoothing in two layers with Knauf Biofinish or similar, with necessary scraping and painting in two coats with Polycolor in white, or at the choice of the Supervisor / Investor. Where necessary, local corrections. The recommended primers from the material manufacturers should also be taken into account in the calculation. | м2 | 796 |  | 0
2 | 1.10 | Глетување и бојадисување во два наноси на санирани зидни површини, тавани, столбови и греди од стар продолжен малтер (Приземје). Претходно површините се санираат каде е потребно со Кнауф ROTBAND гипсен малтер или сличен, врз премачкани површини со Knauf Grundemittel, а бетонските површини со Knauf Betonkontakt или сличен. Smoothing and painting in two coats of repaired wall surfaces, ceilings, columns and beams of old extended plaster (Ground floor). Previously, the surfaces are repaired where necessary with Knauf ROTBAND gypsum plaster or similar, on coated surfaces with Knauf Grundemittel, and concrete surfaces with Knauf Betonkontakt or similar. | м2 | 352.8 |  | 0
X |  | ВКУПНО МОЛЕРОФАРБАРСКИ РАБОТИ / SUB-TOTAL FOR PAINTING WORKS : |  |  |  | 0
XI |  | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАБОТИ / FLOORING WORKS
1 | 1.11 1.12 | Набавка, транспорт и монтажа на газишта, подести и чела од гранитоидни плочи (вештачки гранит), врз флексибилен лепак , д=12mm. (АБ скалник 18/28см, широчина 115см). Во цената влезено изработка на цокле В=7см Procurement, transport and installation of treads, landings and risers, made of porcelain stoneware (gres) tiles, laid over flexible adhesive, d=12mm. (AB stair nosing 18/28cm, width 115cm). The price includes the installation of skirting H=7cm. | м2 | 12 |  | 0
2 | 1.11 1.12 | Набавка, транспорт и монтажа од порцелански плочки (вештачки гранит), д=12мм, врз флексибилен лепак, заедно со фугирање со водоотпорна фуга во соодветна боја. Во цената влезено изработка на цокле В=7см Procurement, transportation and installation of porcelain stoneware (gres) floor tiles, d=12mm, laid over flexible adhesive, altogether with flush grouting the joints with water resistant, appropriate colored grout.The price includes the installation of skirting H=7cm.
|  | Приземје: во хол и работни простории. Ground floor: in the hall and work rooms. | м2 | 110 |  | 0
|  | Кат: во хол и чајна кујна. First Floor: in the hall and kitchenette.. | м2 | 38 |  | 0
3 | 1.12 | Набавка, транспорт и монтажа на ламинатен под мин. 10мм, мин. AC4 / класа 32, комплет со лајсни и филц 5мм. На спојот со различни подови да се постават алуминиумски преодни лајсни. Procurement, transport and installation of laminate flooring min. 10mm, min. AC4 / class 32, complete with skirting boards and 5mm felt. Aluminum transition strips to be installed at the junction with different floors.
|  | Кат / First Floor | м2 | 89 |  | 0
XI |  | ВКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАБОТИ / SUB-TOTAL FOR FLOORING WORKS: |  |  |  | 0
XII |  | КЕРАМИЧАРСКИ РАБОТИ / CERAMIC WORKS
1 | 1.11 1.12 | Набавка, транспорт и монтажа на подни нелизгачки порцелански плочки, д=12мм, монтажа со флексибилно лепило врз цементна кошулка со фугирање, непорозни, водонепропусни, нелизгачки. Procurement, transportation and installation of non-slip porcelain stoneware (gres) floor tiles, d=12mm, installation with flexible adhesive on a cement screed with grouting, non-porous, waterproof, non-slip. | м2 | 32.3 |  | 0
2 | 1.11 | Набавка, транспорт и монтажа на ѕидни глазирани порцелански плочки, д=8мм, монтажа со флексибилно лепило, со фугирање, аголни и завршни алуминиумски лајсни и обработка на шпалетни. Монтажата да се изврши до спуштен плафон Н=2,50м само во Приземје, а на Kатот оди до бетонски таван. Procurement, transport and installation of glazed porcelain wall tiles, d=8mm, installation with flexible adhesive, with grouting, corner and end aluminum moldings and processing of skirting boards. The installation is to be carried out up to a suspended ceiling H=2.50m only on the Ground Floor, and on the First Floor it goes up to a concrete ceiling slab. | м2 | 165.33 |  | 0
XII |  | ВКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАБОТИ / SUB-TOTAL FOR CERAMIC WORKS: |  |  |  | 0
XIII |  | ПРОЗОРЦИ, ВРАТИ И ОГРАДИ / WINDOWS, DOORS AND HANDRAILS
НАПОМЕНА: -Сите мерки да се проверат на лице место. Вградувањето на прозорците и вратите е по сува постапка. Во цената да биде пресметана и набавка и монтажа на окапници и парапетни даски. -Зголемување на отворот доколку во проектна документација е наведено. NOTE: -All measurements should be checked on site. The installation of windows and doors is a dry procedure. -The price should include the purchase and installation of eaves and parapet boards. -Enlargement of the opening if specified in the project documentation
1. | 1.9 | Набавка, транспорт и монтажа на еднокрилен алуминиумски прозорец со термоизолационен систем од Ufr≤1.8 W/(m²k), застаклени со трислоен стакло-пакет (4+14+4+12+4мм исполна со аргон), Ug≤1.4 W/(m²k), со димензии 100/60, П=200см, на ѕид=постоечки + нова фасада ≈12.5см = 37.5см ПОЗ 1 Procurement, transport and installation of a single-leaf aluminum window with a thermal insulation system of Ufr≤1.8 W/(m²k), glazed with a triple-layer glass package (4+14+4+12+4 mm, argon gas fill), Ug≤1.4 W/(m²k), with dimensions 100/60, P=200cm, on wall=existing + new facade ≈12.5cm = 37.5cm POS 1 | пар/pcs | 10
2. | 1.9 | Набавка, транспорт и монтажа на еднокрилен алуминиумски прозорец со термоизолационен систем од Ufr≤1.8 W/(m²k), застаклени со трислоен стакло-пакет (4+14+4+12+4мм исполна со аргон), Ug≤1.4 W/(m²k), со димензии 100/200, П=60см, на ѕид=постоечки + нова фасада ≈12.5см = 37.5см ПОЗ 2 Procurement, transport and installation of a single-leaf aluminum window with a thermal insulation system of Ufr≤1.8 W/(m²k), glazed with a triple-layer glass package (4+14+4+12+4 mm, argon gas fill), Ug≤1.4 W/(m²k), with dimensions 100/200, P=60cm, on wall=existing + new facade ≈12.5cm = 37.5cm POS 2 | пар. | 4 |  | 0
3 | 1.9 | Набавка, транспорт и монтажа на еднокрилен алуминиумски прозорец со термоизолационен систем од Ufr≤1.8 W/(m²k), застаклени со трислоен стакло-пакет (4+14+4+12+4мм исполна со аргон), Ug≤1.4 W/(m²k), со димензии 80/200, П=60см, на ѕид=постоечки + нова фасада ≈12.5см = 37.5см ПОЗ 3 Procurement, transport and installation of a single-leaf aluminum window with a thermal insulation system of Ufr≤1.8 W/(m²k), glazed with a triple-layer glass package (4+14+4+12+4 mm, argon gas fill), Ug≤1.4 W/(m²k), with dimensions 80/200, P=60cm, on wall=existing + new facade ≈12.5cm = 37.5cm POS 3 | пар. | 3 |  | 0
4 | 1.9 | Набавка, транспорт и монтажа на еднокрилен алуминиумски прозорец со термоизолационен систем од Ufr≤1.8 W/(m²k), застаклени со трислоен стакло-пакет (4+14+4+12+4мм исполна со аргон), Ug≤1.4 W/(m²k)), со димензии 327/146, П=110см, на ѕид=постоечки + нова фасада ≈12.5см = 37.5см ПОЗ 4 Procurement, transport and installation of a single-leaf aluminum window with a thermal insulation system of Ufr≤1.8 W/(m²k), glazed with a triple-layer glass package (4+14+4+12+4 mm, argon gas fill), Ug≤1.4 W/(m²k), with dimensions 327/146, P=110cm, on wall=existing + new facade ≈12.5cm = 37.5cm POS 4 | пар. | 5 |  | 0
5 | 1.9 | Набавка, транспорт и монтажа на еднокрилен алуминиумски прозорец со термоизолационен систем од Ufr≤1.8 W/(m²k), застаклени со трислоен стакло-пакет (4+14+4+12+4мм исполна со аргон), Ug≤1.4 W/(m²k), со димензии 145/260, на ѕид=постоечки + нова фасада ≈12.5см = 37.5см ПОЗ 5 Procurement, transport and installation of a single-leaf aluminum window with a thermal insulation system of Ufr≤1.8 W/(m²k), glazed with a triple-layer glass package (4+14+4+12+4 mm, argon gas fill), Ug≤1.4 W/(m²k), with dimensions 145/260, on a wall = existing + new facade ≈12.5cm = 37.5cm POS 5 | пар. | 3 |  | 0
6 | 1.9 | Набавка, транспорт и монтажа на еднокрилен шалтер прозор со фиксно стакло и отворен дел за услужување, од алуминиумски профили со двојно застаклување и топлинска изолација од Ufr≤1.8 W/(m²k), застаклени со двослоен стакло-пакет од ламинирано стакло (5+ф+5 мм), со димензии 212.5/120, П=120см на вестибил; Procurement, transportation and installation of a single-leaf counter window with fixed glass and an open service area, made of aluminum profiles with double glazing and thermal insulation of Ufr≤1.4W/(m²k), glazed with laminated glass package(5+f+5mm) , with dimensions 212.5/120, P=120cm in the vestibule; | пар. | 1 |  | 0
7 | 1.9 | Набавка и монтажа на внатрешни врати од медијапан 4мм од двете страни, обложени со CPL фолија, дрвена рамка со исполна од саќе или пресирана дрвена волна , кваки од нерѓувачки челик со розетни, брава со цилиндер и 3 клуча. Касата да биде изработена од поцинкован челик, дебелина = 1,2 мм, обоена со полиестерска боја во прав, боја складна на крилото на вратата, опремена со гумена заптивка, мин. 3 шарки од нерѓувачки челик, подесиви. Бојата на крилото и касата по избор на Надзорот/Инвеститорот. Мерките да се проверат на лице место. Procurement and installation of flush type interior doors made of 4mm MDF on both sides, coated with CPL foil, wooden frame with core of perforated chipboard or pressed wooden wool filling, stainless steel handles with rosettes, cylinder lock and 3 keys. The casing frame should be made of galvanized steel, thickness = 1.2 mm, painted with polyester powder paint, color matching the door leaf, equipped with a rubber seal, min. 3 stainless steel hinges, adjustable. The color of the leaf and frame is at the discretion of the Supervisor/Investor. The measurements should be checked on site.
|  | 90х210 леви / left side 2+1 | пар/pcs | 3 |  | 0
|  | 90х210 десни / right side 1+3 | пар/pcs | 4 |  | 0
|  | 70х210 леви / left side 2+2 | пар/pcs | 4 |  | 0
|  | 70х210 десни / right side 2+2 | пар/pcs | 4 |  | 0
8 | 1.15 | Набавка, транспорт и монтажа на огради на скали и подести од алуминиумски правоаголен профил во долна зона анкеруван во АБ плоча со дим. 90х115х3мм, исполна од 10х10х1мм во горна зона алуминиумски ракофат Ø50мм, комплет со покривни розетни според детал, висина 1,0м. Вкупно осум столбчина и исполна од три хоризонтални Ал. цевки Ø25мм на 25 см. Procurement, transport and installation of railings for stairs and landings made of aluminum rectangular profile with dim. 90x115x3mm, anchored at botton in RC base, filled with 10x10x1mm in the upper zone, aluminum handrail Ø50mm, complete with roof rosettes according to the detail, height 1.0m. A total of eight posts and filled with three horizontal Al. pipes Ø25mm at 25 cm. | м1 | 8.5
XIII |  | ВКУПНО ПРОЗОРЦИ, ВРАТИ И ОГРАДИ / SUB-TOTAL WINDOWS, DOORS AND HANDRAILS : |  |  |  | 0
XIV |  | ПЛАФОНИ / CEILINGS
1 | 1.8 | Набавка и монтажа на спуштен плафон од алуминиумски ленти на потребна подконструкција и елементи за затворање на фугите , во санитарии само во Приземје до висина Н=2.40м. Procurement and installation of a suspended ceiling made of aluminum strips on the required substructure and elements for closing the joints, in the bathrooms only on the ground floor up to height of H=2.40m | м2 | 14.01 |  | 0
XIV |  | ВКУПНО ПЛАФОНИ / SUB-TOTAL FOR CEILINGS: |  |  |  | 0
XV |  | ХИДРО-ИЗОЛАТЕРСКИ РАБОТИ / WATERPROOFING WORKS
1 | 1.6 | Изработка на систем на дво-компонентна хидроизолација на цементна база, во 3 слоја (приземје комплет). Нанесувањето е со четка/ваљак во 3 слоја. Секој слој се нанесува од како претходниот ќе се осуши доволно. Applying of two-component cementitious waterproofing system in 3 layers (complete ground floor). The application is performed with brushes/rollers in three layers. Each subsequent layer is applied upon a previously dried out layer. | м2 | 118 |  | 0
XV |  | ВКУПНО ХИДРО-ИЗОЛАТЕРСКИ РАБОТИ / SUB-TOTAL FOR WATERPROOFING WORKS |  |  |  | 0
XVI |  | РАЗНИ РАБОТИ / MISCELLANEOUS WORK
1 | 1.6.4 | Набавка и поставување на XPS - “стиродур“ д=5см и РШ =90 см врз бетон за пад за хоризонтален олук и внатрешна страна на атика со лепење со соодветен лепак. Procurement and installation of XPS - "styrofoam" d=5cm and W=90 cm on concrete for a horizontal gutter and the inner side of the attic by gluing with appropriate adhesive. | м2 | 51.84 |  | 0
2 | 1.14 | Набавка на материјал и влечење со соодветен лепак и 140 грамска стаклена мрежичка на внатрешна вертикална страна на атика пред поставување на лимените опшивки на атиката. Procurement of material and application of appropriate adhesive and 140 gram glass mesh on the inner vertical side of the attic before installation of the attic sheet metal cladding. | м2 | 42 |  | 0
XVI |  | ВКУПНО РАЗНИ РАБОТИ / SUB-TOTAL FOR MISCELLANEOUS WORK: |  |  |  | 0
СЕ ВКУПНО за ГРАДЕЖНИ И ЗАНАТСКИ РАБОТИ (Без ДДВ ) ЕУР / TOTAL for CIVIL & CRAFT WORKS (Excluded VAT) EUR: | [5 empty] | 0

## Thermo-Terminal
ПРЕДМЕР СО ПРЕСМЕТКИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И НАДГРАДБА НА ТЕРМИНАЛ ЗА СТОКОВО ЦАРИНЕЊЕ НА ГРАНИЧЕН ПРЕМИН ДЕЛЧЕВО BILL OF QUANTITIES FOR RECONSTRUCTION AND UPGRADING CUSTOMS TERMINAL OF BCP DELCHEVO
ТЕРМОТЕХНИЧКИ РАБОТИ / HEATING AND COOLING WORKS
Ред. Бр./ No. | Тех.спец. Tech. Specs. | Вид на работа / Description of Works | ЕМ Unit | Количина Estimated Qty | Един. Цена Unit Price EUR | Износ Amount EUR
I |  | ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ПРИПРЕМА НА ЛАДНА И ТОПЛА ВОДА / INSTALLATION FOR PREPARATION OF COLD AND HOT WATER
1 | 4.1 4.2 | П.С. Во цената на сите подлу наведени позиции влезени се: набавка, транспорт и монтажа. P.S. The price of all items listed below includes: procurement, transportation and installation.
|  | Топлотна пумпа “сплит” изведба, воздух-вода тип, за работа према надворешна температура, со вградена фрекфентна циркулациона пумпа, тростепен 9kW електр. греач, вграден трокрак преклопен вентил, scroll компресор со DC инвертор, елктронски експанзивен вентил, 2 аксијални вентилатори со променлив број на вртежи, сензор за мерење на надворешна температура. Минимални карактеристики на топлинската пумпа при100% оптеретување во склад со EN 14511: и Eurovent сертификат: - Та за ладење 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); загревање Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) • min. топлински капацитет: 11,50 Kw; • min. ладилен капацитет: 10,5 kW, • номинален напон на компресорот 3/N/PE; 400V/50Hz • ладилен медиум фреон: R410A Дигитална регулација за управување на топлинската пумпа према надворешна температура, | пар./pcs | 2 |  | 0
Heat pump "split" design, air-to-water type, for operation according to outdoor temperature, with built-in frequency circulation pump, three-stage 9kW electric heater, built-in three-way switching valve, scroll compressor with DC inverter, electronic expansion valve, 2 axial fans with variable speed, sensor for measuring outdoor temperature. Minimum characteristics of the heat pump at 100% load in accordance with EN 14511 and Eurovent certificate: - Cooling Ta 35°C LWE 18°C ​​(DT = 5°C); Heating Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) • Heating capacity (A7/W35ºC, Δt=5K): 16.5 Kw; COP=4.61 • Cooling capacity (A35/W18ºC, Δt=5K): 13.5 kW, 4.61 • Compressor nominal voltage 1/N/PE; 230V/50Hz • Refrigerant medium freon: R410A Digital regulation for controlling the heat pump according to the outdoor temperature,
2 | 4.1 4.2 | LON комуникациски модул и кабел за поврзување на 2 топлински пумпи во каскада, LON communication module and cable for connecting 2 heat pumps in cascade, | пар./pcs | 2 |  | 0
3 | 4.1 4.2 | Постолје изработено од стандардни челични профили Base structure made of standard steel profiles | кг/kg | 90 |  | 0
4 | 4.1 4.2 | Дигитална регулација на кругови на греење према надворешна температура, за ѕидна монтажа, • интегриран систем на дијагностика; • вграден LON модул за комуникација преку LON-BUS со топлинските пумпи. Digital regulation of heating circuits according to outdoor temperature, for wall mounting, • integrated diagnostic system; • built-in LON module for communication via LON-BUS with heat pumps | пар./pcs | 1 |  | 0
5 | 4.1 4.2 | WLAN уред за далечинско управување и надзор на инсталации за греење со помош на апликација за мобилни уреди. WLAN device for remote control and monitoring of heating installations using an application for mobile devices. | пар./pcs | 1 |  | 0
6 | 4.1 4.2 | Налегнувачки сензор за температура NTC 10 kΩ. NTC 10 kΩ contact temperature sensor. | пар./pcs | 1 |  | 0
7 | 4.1 4.2 | Уронски сензор за температура NTC 10 kΩ. Immersion temperature sensor NTC 10 kΩ. | пар./pcs | 2 |  | 0
8 | 4.1 4.2 | Меки бакарни цевки, комплет со гумирана термо изолација со дебелина 13 мм. Soft copper pipes, complete with rubberized thermal insulation with a thickness of 13 mm.
|  | Ø16 | м' | 15 |  | 0
|  | Ø10 | м' | 15 |  | 0
9 | 4.1 4.2 | Резервар за акумулација на топла вода за греење. Со изолација која може да се извади. Волумен: 100 lit. Дебелина на изолација: 110 mm Hot water storage tank for heating. With removable insulation. Volume: 100 lit. Insulation thickness: 110 mm | пар./pcs | 1 |  | 0
10 | 4.1 4.2 | Електричен котел 24 kW Electric boiler 24 kW | пар./pcs | 1 |  | 0
11 | 4.1 4.2 | (П1) Циркулацона пумпа со електронска регулација со воден ротор (вентилоконвертори) Медиум : Вода Проток 4,54 m3/h Напор : 6.6 m Работна температура : -10 до +130° C (макс.) Работен притисок/Номинален притисок : PN10 Вид на струја : 1~230V/50Hz Номинален број на вртежи : Класа на заштита : IP 44 (P1) Circulation pump with electronic regulation with water rotor (fan converters) Media: Water Flow rate 4.54 m3/h Head: 6.6 m Operating temperature: -10 to +130° C (max.) Operating pressure/Nominal pressure: PN10 Current type: 1~230V/50Hz Nominal speed: Protection class: IP 44 | пар./pcs | 1 |  | 0
12 | 4.1 4.2 | Mембрански експанзионен сад со минимална зафатнина на водата од 35 л. Membrane expansion tank with a minimum water capacity of 35 l. | пар./pcs | 1 |  | 0
13 | 4.1 4.2 | Топчести вентили на навој со димензии: Threaded ball valves with dimensions:
|  | No20 | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | No25 | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | No32 | пар./pcs | 6 |  | 0
|  | No40 | пар./pcs | 7 |  | 0
14 | 4.1 4.2 | Сигурносен вентил со пружина Spring-loaded safety valve:
|  | No20 | пар./pcs | 1 |  | 0
15 | 4.1 4.2 | Етиленгликол 30%-ен, неагресивен на челичен цевен развод и арматура (еколошки). Ethylene glycol 30%, non-aggressive on steel pipes and fittings (ecological). | литри | 450 |  | 0
16 | 4.1 4.2 | Термометар со чаура (0 - 130 ) 0С. Thermometer with sleeve (0 - 130 ) 0С | пар./pcs | 6 |  | 0
17 | 4.1 4.2 | Манометар комплет со мини вентил (0 - 10) бар Pressure gauge complete with mini valve (0 - 10) bar | пар./pcs | 2 |  | 0
18 | 4.1 4.2 | Галванизирани цевки за топловодно греење, предвидени само со дијаметри што одговараат на нормите, а изработени во согласност со важечки национални стандарди. Galvanized pipes for hot water heating, provided only with diameters that comply with the norms, and manufactured in accordance with applicable national standards.
|  | Ф 18x1,5 | м | 0 |  | 0
|  | Ф 22x1,5 | м | 12 |  | 0
|  | Ф 28x1,5 | м | 48 |  | 0
|  | Ф 35x1,5 | м | 25 |  | 0
|  | Ф 42x1,5 | м | 36 |  | 0
|  | Ф 54x1,5 | м | 0 |  | 0
19 | 4.1 4.2 | За останати галванизирани фасонски елементи , адаптери, фитинг и спојна арматура за водење на цевната мрежа се наплаќа 80% од вредноста на цевките. For other galvanized fittings, adapters, fittings and connecting fittings for guiding the pipe network, 80% of the value of the pipes is charged. | % | 0.8 |  | 0
20 | 4.1 4.2 | Држачи, конзоли, хилзни, потпори на цевките се наплатуваат 40% од вредноста на цевките и колената. Holders, consoles, sleeves, pipe supports are charged at 40% of the value of the pipes and elbows. | % | 0.4 |  | 0
21 | 4.1 4.2 | Изолација на цевниот развод со еластомерна- паронепропусна цевна изолација со дебелина 13 mm. Insulation of the pipe distribution with elastomeric-vapor-tight pipe insulation with a thickness of 13 mm | м | 121 |  | 0
22 | 4.1 4.2 | Автоматски лончиња за обезвоздушување, на вертикалите комплет со топчест вентил на навој со димензија 1/2". Automatic deaeration pots, on the verticals complete with a threaded ball valve with dimension 1/2" | пар./pcs | 2 |  | 0
23 | 4.1 4.2 | Испитување на инсталацијата на ладен воден притисок, регулација, балансирање и пуштање во работа. Cold water pressure installation testing, regulation, balancing and commissioning. | паушал L.S. | 1 |  | 0
24 | 4.1 4.2 | Електрично поврзување, подесување на параметри и пуштање во работа од овластен сервисер. Electrical connection, parameter setting and commissioning by an authorized service technician | паушал L.S. | 1 |  | 0
I | ВКУПНО: ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ПРИПРЕМА НА ЛАДНА И ТОПЛА ВОДА / SUB-TOTAL FOR INSTALLATION OF COLD AND HOT WATER NETWORK: |  |  |  |  | 0
II |  | СИСТЕМ ЗА ВЕНТИЛО-КОНВЕКТОРСКО ГРЕЕЊЕ И ЛАДЕЊЕ / FANCOILER SYSTEM FOR HEATING AND COOLING:
1 | 4.1 4.2 | Набавка, транспорт и момтажа на вентилаторски конвектори со маска парапетна изведба со термостати поставени на самите фенкојлери со следниве минимални големини: Procurement, transportation and installation of fan coil units with a parapet-mounted design with thermostats placed on the fan coil units themselves with the following minimum sizes:
|  | Qg/Ql (2,14 /1,54 KW) | пар./pcs | 6 |  | 0
|  | Qg/Ql (3,81 /2,93 KW) | пар./pcs | 3 |  | 0
2 | 4.1 4.2 | Набавка, транспорт и монтажа на терминални баланс вентили за вентилконвектори. Procurement, transportation and installation of terminal balance valves for fan coils.
|  | 1/2” | пар./pcs | 6 |  | 0
|  | 3/4” | пар./pcs | 3 |  | 0
3 | 4.1 4.2 | Набавка, транспорт и монтажа на термички двоположен актуатор (220 В) за терминални баланс вентили за вентилконвектори. Procurement, transportation and installation of a thermal two-position actuator (220 V) for terminal balance valves for fan coils. | пар./pcs | 9
4 | 4.1 4.2 | Топчест вентил со холендер / Ball valve with union nut
|  | 1/2” | пар./pcs | 6 |  | 0
|  | 3/4” | пар./pcs | 3 |  | 0
5 | 4.1 4.2 | Поцинкуван фитинг за вентилконвекторите. Galvanized fitting for fan coils.
|  | дупла нипла / double nipple | пар./pcs | 18 |  | 0
|  | холендер / union nut joint | пар./pcs | 18 |  | 0
6 | 4.1 4.2 | Алуминиумски радијатори тип 600/95 (H=600, един. учинок 50W) / Aluminum radiators type 600/95 (H=600, unit output 50W) | пар./pcs | 34 |  | 0
7 | 4.1 4.2 | Радијаторски вентили 1/2” / Radiator valves 1/2” | пар./pcs | 8 |  | 0
8 | 4.1 4.2 | Терморегулациони глави за радијаторски вентили / Thermostatic heads for radiator valves | пар./pcs | 4 |  | 0
9 | 4.1 4.2 | Сет арматура за радијаторите (редуцири, чепови, спојници, механички вентилчиња за обезвоздушување 3/8” комплет со муф, конзоли, држачи, дипли, украсни розетни) / Radiator fittings set (reducers, plugs, connectors, mechanical air vent valves 3/8” complete with muff, brackets, holders, bends, decorative rosettes) | пар./pcs | 4 |  | 0
10 | 4.1 4.2 | Ормарче за разделник единечно со димензии 800х500 / Single distribution cabinet with dimensions 800x500 | пар./pcs | 2 |  | 0
11 | 4.1 4.2 | Цевен колектор 5/4“ за доводни и повратни цевки со 8 циркулациони круга / Pipe manifold 5/4" for supply and return pipes with 8 circulation circuits | пар./pcs | 2 |  | 0
12 | 4.1 4.2 | Топчести вентили со холендер и со навој од: / Ball valves with union nut and thread from:
|  | 5/4” | пар./pcs | 2 |  | 0
13 | 4.1 4.2 | Цевен колектор 1“ за доводни и повратни цевки со 5 циркулациони круга / Pipe collector 1" for supply and return pipes with 5 circulation circuits | пар./pcs | 4 |  | 0
14 | 4.1 4.2 | Топчести вентили со холендер и со навој од: / Ball valves with union nut and thread from:
|  | 1” | пар./pcs | 2 |  | 0
15 | 4.1 4.2 | Автоматски вентил за обезвозвоздушување No15 NP 6, поставен на распределителите во сандачињата / Automatic air vent valve No15 NP 6, installed on the distributors in the boxes. | пар./pcs | 4
16 | 4.1 4.2 | Мини вентили / 1/2" mini valves
|  | 1/2” | пар./pcs | 20 |  | 0
|  | 3/4” | пар./pcs | 6 |  | 0
17 | 4.1 4.2 | Спојници за пластични цевки / Plastic pipe connectors
|  | Ф 16 х 2 | пар./pcs | 40 |  | 0
|  | Ф 20 х 2 | пар./pcs | 12 |  | 0
18 | 4.1 4.2 | Алумпласт цревото со изолација (PEX-AL-PEX) пластика-алуминиум-пластика / Alumplast hose with insulation (PEX-AL-PEX) plastic-aluminum-plastic
|  | Ф 20 х 2 | м | 54 |  | 0
|  | Ф 16 х 2 | м | 160 |  | 0
19 | 4.1 4.2 | Воѓица за формирање на агол од 90º / Guide for forming a 90º angle | пар./pcs | 18 |  | 0
20 | 4.1 4.2 | Пластични (PP-R) цевки за кондензат, хоризонтални и вертикални водови со димензија : / Plastic (PP-R) pipes for condensate, horizontal and vertical lines with dimensions:
|  | Ф 20 | m' | 18 |  | 0
|  | Ф 25 | m' | 24 |  | 0
|  | Ф 32 | m' | 24 |  | 0
21 | 4.1 4.2 | Пластични (PVC) цевки за вертикали за кондензат со димензија : Plastic (PVC) pipes for condensate risers with dimensions:
|  | Ф 50 | m' | 16 |  | 0
26 | 4.1 4.2 | Задолжително испитување на ладен притисок од 0.9 МРа, како и испитување на топло со балансирање на системот. / Mandatory cold pressure test of 0.9 MPa, as well as hot test with system balancing | пауш./ L.S. | 1 |  | 0
II | ВКУПНО СИСТЕМ ЗА ВЕНТИЛО-КОНВЕКТОРСКО ГРЕЕЊЕ И ЛАДЕЊЕ / SUB-TOTAL FOR FANCOILER SYSTEM FOR HEATING AND COOLING: |  |  |  |  | 0
СЕ ВКУПНО (I+II) за ТЕРМОТЕХНИЧКИ РАБОТИ (без ДДВ): TOTAL (I+II) for HEATING AND COOLING WORKS (Exclusive of VAT): | [5 empty] | 0

## 1. Electrical-Terminal
ПРЕДМЕР СО ПРЕСМЕТКИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И НАДГРАДБА НА ОБЈЕКТ ТЕРМИНАЛ ЗА СТОКОВО ЦАРИНЕЊЕ НА ГП ДЕЛЧЕВО -Дел 1 BILL OF QUANTITIES FOR RECONSTRUCTION AND UPGRADING CUSTOMS TERMINAL OF BCP DELCHEVO-PART 1
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ РАБОТИ / ELECTRICAL WORKS
Ред. Бр. No. | Тех.спец. Tech. Specs. | Вид на работа / Description of Works | ЕМ Unit | Количина Estimated Qty | Един. Цена Unit Price EUR | Износ Amount EUR
Во сите позиции вклучено е набавка, транспорт и монтажа.За сите позиции важи достава на технички листови и испитни листови и сертификати / In all items supply, transport and installation are included. All items require the delivery of technical sheets, test sheets and certificates.
I |  | ЈАКОСТРУЈНИ ИНСТАЛАЦИИ / HIGH CURRENT INSTALLATIONS
I.I |  | КАБЕЛСКИ МАТЕРИЈАЛ / CABLING WORKS
1 | 3.1-3.4 | Нисконапонски инсталациони и сигнални кабли со номинален напон Uo/U 300/500V, со ПВЦ изолација, со округли проводници, положени делумно на кабелски полици делумно вовлечени во инсталациски цевки,делумно дирекно положени во тула/блок под малтер / Low-voltage installation and signal cables with nominal voltage Uo/U 300/500V, with PVC insulation, with round conductors, laid partly on cable trays, partly drawn into installation pipes, partly laid directly in brick/block under mortar:
|  | NYM-J 3 x 1,5 mm2 | m' | 2200 |  | 0
|  | NYM-J 4 x 1,5 mm2 | m' | 100 |  | 0
|  | NYM-J 3 x 2,5 mm2 | m' | 3200 |  | 0
|  | NYM-J 5 x 2,5 mm2 | m' | 100 |  | 0
|  | NYМ-J 5 x 6 mm2 | m' | 120 |  | 0
|  | LiYCY-J 5 x 0.75 mm2 | m' | 100 |  | 0
2 | 3.1-3.4 | Нисконапонски енергетски кабли со номинален напон Uo/U 0,6/1kV, со ПВЦ изолација, со округли или секторски проводници, положени делумно на кабелски полици делумно вовлечени во инсталациски цевки,делумно дирекно положени во тула/блок под малтер / Low-voltage power cables with nominal voltage Uo/U 0.6/1kV, with PVC insulation, with round or sector conductors, laid partly on cable shelves, partly drawn into installation pipes, partly laid directly in brick/block under mortar:
|  | NYY-J 5 x 10 mm2 | m' | 120 |  | 0
|  | NYY-J 5 x 6 mm2 | m' | 130 |  | 0
|  | NYY-J 5 x 4 mm2 | m' | 170 |  | 0
3 | 3.1-3.4 | Нисконапонски енергетски кабли со номинален напон Uo/U 0,6/1kV, со ПВЦ изолација, со округли или секторски проводници, положени 90% земјен ров и 10% во земјен ров во заштитни пластични цевки / Low-voltage power cables with nominal voltage Uo/U 0.6/1kV, with PVC insulation, with round or sector conductors, laid 80% underground and 10% in an underground trench in protective plastic pipes:
|  | NАYY-О 4x70mm2 | m' | 180 |  | 0
|  | NАYY-О 4x95mm2 | m' | 180 |  | 0
2 | 3.1-3.4 | Бакарни едножилни проводници за изедначување на потенцијал, со жолто зелена изолација / Copper single-core conductors for potential equalization, with yellow-green insulation.
|  | H07V-K 6 mm2 | m' | 300 |  | 0
|  | H07V-K 10 mm2 | m' | 100 |  | 0
|  | H07V-K 16 mm2 | m' | 50 |  | 0
|  | H07V-K 50 mm2 | m' | 300 |  | 0
4 | 3.1-3.4 | Изработка кабелски завршници со термопластично црево и кабел папучи за следните пресеци на кабли и проводници / Installation of cable terminations with thermoplastic hose and cable lugs for the following cable and conductor cross-sections :
|  | H07V-K 6 mm2 | пар./pcs | 40 |  | 0
|  | H07V-K 10 mm2 | пар./pcs | 14 |  | 0
|  | H07V-K 16 mm2 | пар./pcs | 20 |  | 0
|  | NАYY-О 4x70mm2 | пар./pcs | 4 |  | 0
|  | NАYY-О 4x95mm2 | пар./pcs | 4 |  | 0
|  | NYY-J 5 x 10 mm2 | пар./pcs | 5 |  | 0
|  | NYY-J 5 x 6 mm2 | пар./pcs | 6 |  | 0
|  | NYY-J 5 x 4 mm2 | пар./pcs | 8 |  | 0
5 | 3.1-3.4 | Перфорирани топлопоцинковани носачи на кабли со дебелина на лим не помала од 0.7mm комплет со капак и споен, врзувачки, монтажен и обесувачки материјал, со ширина / Perforated hot-dip galvanized cable trays with a sheet metal thickness of not less than 0.7mm complete with cover and joint, binding, mounting and hanging material, with a width of::
|  | Регал / Cable tray 50 mm | m' | 30 |  | 0
|  | Регал / Cable tray 200 mm | m' | 50 |  | 0
|  | Регал / Cable tray 300 mm | m' | 50 |  | 0
|  | Регал / Cable tray 400 mm | m' | 20 |  | 0
6 | 3.4 | Инсталациски цевки за поставување во бетон / Installation pipes for laying in concrete IC Ø 16 mm | m' | 1000 |  | 0
7 | 3.4 | Инсталациски цевки за поставување во бетон / Installation pipes for laying in concrete IC Ø 23 mm | m' | 500 |  | 0
8 | 3.4 | Тврда инсталациска негоречка цевка / Rigid fireproof installation pipe PN Ø 16mm | m' | 1000 |  | 0
9 | 3.4 | Тврда инсталациска негоречка цевка / Rigid fireproof installation pipe PN Ø 23mm | m' | 500 |  | 0
10 | 3.4 | Разводна кутија над малтер, комплет со уводници и прибор за прицврстување / Distribution box above plaster, including glands and fixing accessories
|  | 80 x 80 x 40 mm | ком/pcs | 80 |  | 0
|  | 100 x 100 x 50 mm | ком/pcs | 40 |  | 0
|  | 180 x 140 x 70 mm | ком/pcs | 10 |  | 0
11 | 3.4 | Изработка на маркирни таблици за кабли со симболи за означување приклучници и технолошки потрошувачи, комплет со материјал за прицврстување / Production of cable marking plates with symbols for marking sockets and technological consumers, complete with fastening material. | кпл/set | 1 |  | 0
12 | 3.14 | Разводна кутија за изедначување на потенцијал ГИП, комплет со заштитна собирница, ситен споен и монтажен материјал, поставена, кај главниот разделник / Junction box for potential equalization GIP, complete with protective busbar, small connecting and mounting material, installed at the main distributor | пар./pcs | 3 |  | 0
13 | 3.10 | Исполнување на премин од еден во друг пожарен сектор изработен од пиротерм материјал / Completion of a transition from one fire sector to another made of pyrotherm material
|  | дим/dim: 10x30x3cm | пар./pcs | 10 |  | 0
|  | дим/dim: 20x30x3cm | пар./pcs | 5 |  | 0
14 | 3.10 | Противпожарен кит за исполна на помали отвори при премин на кабли од простор во простор / Fire-resistant putty for filling smaller openings when passing cables from room to room. | кг/kg | 12 |  | 0
15 | 1.2 | Ископ на ров 80x50cm за поставување на доводни кабли се комплет со поствување на гал штитници, предупредувачка лента, посипување на ситен песок 20cm и затрупување со набивање / Excavation of a trench 80x50cm for laying power cables, complete with installation of plastic protectors , warning tape, 20cm of fine sand and backfilling with compaction. | м³ | 97 |  | 0
I.I |  | ВКУПНО ЗА КАБЕЛСКИ МАТЕРИЈАЛ / SUB-TOTAL CABLES: |  |  |  | 0
I.II |  | СВЕТИЛКИ / LIGHTING FIXTURES
1 | 3.5 | Лед светилка 600х600mm за прицврстување на плафон 37W, 4300Lm, 4000K, минимални работни часови од 30 000h и да поседува CE I ENEC сертификат / LED lamp 600x600mm for ceiling mounting 37W, 4300Lm, 4000K, minimum operating hours of 30,000h and must have CE I ENEC certificate | пар./pcs | 45 |  | 0
2 | 3.5 | Лед кружна светилка за прицврстување на плафон 22W, 2100Lm, 4000K, IP42 ,минимални работни часови од 30000h и да поседува CE сертификат / LED circular lamp for ceiling mounting 22W, 2100Lm, 4000K, IP42, minimum working hours of 30000h and has a CE certificate | пар./pcs | 20 |  | 0
3 | 3.5 | Лед кружна светилка со вграден сензор за прицврстување на ѕид 22W, 2100Lm, 4000K, IP44, минимални работни часови од 30000h и да поседува CE сертификат / LED circular lamp with built-in sensor for wall mounting 22W, 2100Lm, 4000K, IP44, minimum working hours of 30000h and has CE certificate.. | пар./pcs | 8 |  | 0
4 | 3.5 | Сензор за движење за плафонска монтажа 360°, 16А со можност за парелна работа / Motion sensor for ceiling mounting 360°, 16A with the possibility of parallel connection/operation | пар./pcs | 16 |  | 0
I.II |  | ВКУПНО ЗА СВЕТИЛКИ / SUB-TOTAL FOR LIGHTING FIXTURES: |  |  |  | 0
I.III |  | СВЕТИЛКИ СИГУРНОСНА РАСВЕТА / SECURITY LIGHTING FIXTURES
1 | 3.5.3 | LED двострана светлечка насока за евакуација со Ni-MH батерија 3.6V/1.5Ah , 100Lm, димензии 280х120х15 ,за монтажа на плафон со спуштени држачи, автономија 90мин.со ознаки согласно од пожарен елаборат / LED double-sided luminous direction for evacuation with Ni-MH battery 3.6V/1.5Ah, 100Lm, dimensions 280x120x15, for ceiling mounting with lowered brackets, autonomy 90min. with markings according to the fire design | пар./pcs | 11 |  | 0
I.III |  | ВКУПНО: СВЕТИЛКИ СИГУРНОСНА РАСВЕТА / SUB-TOTAL SECURITY LIGHTING FIXTURES |  |  |  | 0
I.IV |  | ПРЕКИНУВАЧИ / SWITCHES
1 | 3.6 | Прекинувачи под малтер, 10/16 A, комплет со инсталациска разводна кутија, ситен, споен и монтажен материјал, комплет со рамка и механизам / Flush-mounted switches, 10/16 A, complete with installation junction box, small, connecting and mounting material, complete with frame and mechanism.
|  | обичен еднополен прекинувач / ordinary one pole switch | пар./pcs | 16 |  | 0
Рамки со групни дозни (модуларни) / Frames with boxes (modular)
|  | единечни / single switch | пар./pcs | 4 |  | 0
|  | двојни / two switches | пар./pcs | 6 |  | 0
I.IV |  | ВКУПНО: ПРЕКИНУВАЧИ / SUB-TOTAL: SWITCHES |  |  |  | 0
I.V |  | ПРИКЛУЧНИЦИ / SOCKETS
1 | 3.7 | Приклучници за уградна монтажа во ѕид од тула/блок, комплет со инсталациска кутија ,рамка,механизам и материјал за прицврстување, комплет / Sockets for flush mounting in brick/block walls, complete with installation box, frame, mechanism and fixing material, complete set 16 A, 250 V, 50 Hz, (P+N+Pe) / | пар./pcs | 31 |  | 0
2 | 3.7 | Приклучници за уградна монтажа во ѕид од тула/блок, комплет со инсталациска кутија ,рамка,механизам и материјал за прицврстување, заштита / Sockets for flush mounting in brick/block walls, complete with installation box, frame, mechanism and fastening material, protection IP 44, 16 A, 250 V, 50 Hz, (P+N+Pe) | пар./pcs | 2 |  | 0
3 | 3.7 | Модуларна приклучница 4М за поставување во групна дозна за(ѕид/гипс картон/под), комплет со ситен материјал и материјал за прицврстување / Modular socket 4M for installation in a group socket (wall/plasterboard/floor), complete with small parts and fixing material 16 A, 250 V, 50 Hz, (2x P+N+Pe) / . | пар./pcs | 24 |  | 0
4 | 3.7 | Пакет шуко и мрежни приклучници во подна разводна кутија комплет со материјал за прицврстување / Package kit of schuko and mains sockets in a floor junction box complete with fastening materia: -2х шуко приклучница 16А / schuko sockets 16А -2хRJ45 LAN-A 2xRJ 45 LAN -SC / | пар./pcs | 15 |  | 0
I.V |  | ВКУПНО: УТИЧНИЦИ / SUB-TOTAL: SOCKETS |  |  |  | 0
I.VI |  | ЕЛЕКТРО ОРМАРИ и ТАБЛИ / ELECTRICAL CABINETS and PANELS
*Напомена: При изработката на понудата е потребно кај секој составен блок се зема во обзир покрај наведено исто така и: изработка натписни плочки за означување елементи (самолепливи налепници не важат како ознака), изработка на сите кабелски ознаки, кабелски уводници, исполнување на кабелски уводници, собирници, потпорни изолатори, POK корита за полагање на кабли со сиот прицврстувачки и ситен монтажен материјал, сите ознаки на составниот блок во склад со важечките, преписи, атести, дополнителен простор за додатно наместена опрема поставување на еднополни шеми во составни блокови, поставување на рачки, поставување на џепови за поставување на шеми, поврзување и тестирање на кабли, сите потребни мерења со проба, пуштање во погон, типска брава еднаква за сите составни блокови.Сите разводни табли и ормари д абидат изработени согалсно МКС ЕН 61439, MКС ЕН 62208:2011 , МКС EН 60529 , Правилник за технички нормиантиви за низок напон и да се достават испитни листови од фабричко испитување или од инспекциско тело . *Note: When preparing the offer, it is necessary for each component block to take into account, in addition to the above, the following: production of inscription plates for marking elements (self-adhesive stickers do not apply as marking), production of all cable markings, cable entries, filling of cable entries, busbars, support insulators, POK trays for laying cables with all fastening and small assembly material, all markings of the component block in accordance with the applicable ones, transcripts, certificates, additional space for additionally installed equipment, placement of single-pole schemes in component blocks, placement of handles, placement of pockets for placing schemes, connection and testing of cables, all necessary measurements with trial, commissioning, type lock identical for all component blocks. All switchboards and cabinets must be manufactured in accordance with MKS EN 61439, MKS EN 62208:2011, MKS EN 60529, Rulebook for technical regulations for low voltage and to submit test sheets from a factory test or from an inspection body.
1 | 3.4.3 3.4.4 | Разводна табла за зграда терминал(ГРТ-Т-М/А ) за фискирање на ѕид и монтажа на метално подножје h=min.40cm ,обработено со заштитен поцинкован лим. Таблата е дводелна , со физичка поделба за мрежен и агрегатски дел, изработена од двапати декапиран лим со дебелина од 2mm, офарбан со стандардна печена боја RAL7035, со степен на заштита IP65 комплетиран со следната разводна опрема: / Distributionpanel for Terminal building (GRT-T-M/A) for wall fixing and mounting on a metal base h=min.40cm, finished with protective galvanized sheet metal. The panel is two-part, with physical separation for grid and aggregate part, made of twice pickled sheet metal with a thickness of 2mm, painted with standard baked paint RAL7035, with protection level IP65, completed with the following distribution equipment:
*мрежен дел/ GRID part :
|  | компактен прекинувач со подесива термо-магнетна заштита Ir= 0.7-1In,Ii= 6xIn,трополен, со номинална струја In=100A, комплетиран со напонски окидач 230V за далечинско исклучување / A 100A circuit breaker with a remote shut-off coil and a push button | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | трополен осигурувач/разделувач со цилиндрични патрони D02 22x58 3p+N, 80A/, Cylindrical fuses with fuse links D2 22x58 3p+N 80A | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | одводници на пренапон класа Т2+3, 1.5kV,10kA / surge arrester class Т2+3, 1.5kV,10kA | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | трополен осигурувач/разделувач D02 со цилиндрични патрони 10x38 1p .10А /,cylindrical fuses with fuse links 10x38 1p .10А | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | трополен осигурувач/разделувач D02 со цилиндрични патрони 10x38 1p .10А/ cylindrical fuses with fuse links 10x38 , 1p .10А | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | автоматски осигурувач MCB, C6А, Icn= 6kV, / automatic circuit breaker | пар./pcs | 3 |  | 0
|  | сигнални сијалички за присуство на фази ,/signal lights | пар./pcs | 3 |  | 0
|  | трополен осигурувач/разделувач D02 со цилиндрични патрони 22x58 , 3p .со патрони 50А,/ cylindrical fuses with fuse links 22x58 , 3p .50А | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | трополен осигурувач/разделувач D02 со цилиндрични патрони 22x58 , 3p .со патрони 40А / cylindrical fuses with fuse links 22x58 , 3p .,40А | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | трополен осигурувач/разделувач D02 со цилиндрични патрони 22x58 , 3p .со патрони 32А / cylindrical fuses with fuse links 22x58 , 3p .,32А | пар./pcs | 2 |  | 0
|  | пакет трополен високоефикасен осигурувач/разделувач ножести патрони , тип NH0, 3p, 50A / fuse switch type NH0, 3p, 50A | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | тастер печурка за итен стоп, со два преклопки контакти NO, за монтажа на вратничка / emergency STOP taster | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | Комплет со бакарни собирници 250А, со сиот помошен и споен материјал ожичен согласно еднополна шема / A full kit, copper busbar 250A ,including all auxiliary and connecting materials | пар./pcs | 1 |  | 0
*агрегатски дел/ DEA part :
|  | компактен прекинувач со подесива термо-магнетна заштита Ir= 0.7-1In,Ii= 6xIn,трополен, со номинална струја In=100A, комплетиран со напонски окидач 230V за далечинско исклучување / A 100A circuit breaker with a remote shut-off coil and a push button | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | трополен осигурувач/разделувач со цилиндрични патрони D2 22x58 3p+N, 80A / Cylindrical fuses with fuse links D2 22x58 3p+N 80A | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | одводници на пренапон класа Т2+3, 1.5kV,10kA / surge arrester class Т2+3, 1.5kV,10kA | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | трополен осигурувач/разделувач D02 со цилиндрични патрони 10x38 1p .10А / Cylindrical fuses with fuse links 10x38 1p .10А | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | трополен осигурувач/разделувач D02 со цилиндрични патрони 10x38 1p .10А / cylindrical fuses with fuse links 10x38 , 1p .10А | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | автоматски осигурувач MCB, 1p, C6А, Icn= 6kV / Automatic circuit breaker | пар./pcs | 3 |  | 0
|  | сигнални сијалички за присуство на фази /signal lights | пар./pcs | 3 |  | 0
|  | трополен осигурувач/разделувач D02 со цилиндрични патрони 22x58 , 3p .со патрони 50А / cylindrical fuses with fuse links 22x58 , 3p .50А | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | трополен осигурувач/разделувач D02 со цилиндрични патрони 22x58 , 3p .со патрони 40А / cylindrical fuses with fuse links 22x58 , 3p .,40А | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | трополен осигурувач/разделувач D02 со цилиндрични патрони 22x58 , 3p .со патрони 32А / cylindrical fuses with fuse links 22x58 , 3p .,32А | пар./pcs | 2 |  | 0
|  | трополен осигурувач/разделувач D02 со цилиндрични патрони 22x58 , 3p .со патрони 25А / cylindrical fuses with fuse links 22x58 , 3p .,25А | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | пакет трополен високоефикасен осигурувач/разделувач ножести патрони , тип NH0, 3p, 50A / fuse switch type NH0, 3p, 50A | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | тастер печурка за итен стоп, со два преклопки контакти NO, за монтажа на вратничка / emergency STOP taster | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | Комплет со бакарни собирници 250А, со сиот помошен и споен материјал ожичен согласно еднополна шема / A full kit, copper busbar 250A ,including all auxiliary and connecting materials | пар./pcs | 1 |  | 0
2 | 3.4.3 3.4.4 | Метална разводна табла за потреби на приземје за зграда терминал(РТ-1-М/А ) за монтажа на/во ѕид полувкопана , дводелна , со физичка поделба за мрежен и агрегатски дел, IP 40/20, IK07, огноотпорност до 750 C, во согласност со стандардот IEC 60695-2-1, RAL 7035, целосно затворена од предна страна со капаци-маски и метална врата со брава ,со резервен простор од 16 стандарди модули, комплетиран со следната разводна опрема: / Metal distribution panel for ground floor needs for a terminal building (RT-1-M/A) for mounting on/in a wall, semi-recessed, two-part, with physical separation for the grid and aggregate part, IP 40/20, IK07, fire resistance up to 750 C, in accordance with the IEC 60695-2-1 standard, RAL 7035, completely closed on the front with covers-masks and a metal door with a lock, with a spare space of 16 standard modules, completed with the following distribution equipment:.
|  | *мрежен дел/ GRID part : | пар./pcs | 2 |  | 0
|  | Комбинирана заштитна склопка (КЗС) , 40А, 4p, 100mA, карактеристика C / Protective device RCBO , 40А, 4p, 100mA, curve C | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | Автоматски осигурувач MCB, 1P, C6А, Icn= 6kV / Automatic circuit breaker MCB, 1P, C6А, Icn= 6kV | пар./pcs | 3 |  | 0
|  | Сигнални сијалички за присуство на фази /signal lights | пар./pcs | 3 |  | 0
|  | Автоматски осигурувач MCB, 1P+N, C16А, Icn= 6kV, / Automatic circuit breaker MCB, 1P+N, C16А, Icn= 6kV | пар./pcs | 9 |  | 0
|  | Комплет со бакарни собирници 4p, со сиот помошен и споен материјал ожичен согласно еднополна шема / A full kit, copper busbar 4p ,including all auxiliary and connecting materials | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | *агрегатски дел/ DEA part : | пар./pcs | 2 |  | 0
|  | Комбинирана заштитна склопка (КЗС) , 32А, 4p, 100mA, карактеристика C, / protective device RCBO , 32А, 4p, 100mA, curve C | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | Автоматски осигурувач MCB, 1P, C6А, Icn= 6kV / automatic circuit breaker MCB, 1P, C6А, Icn= 6kV | пар./pcs | 3 |  | 0
|  | Сигнални сијалички за присуство на фази / signal lights | пар./pcs | 3 |  | 0
|  | Автоматски осигурувач MCB, 1P+N, C16А, Icn= 6kV / Automatic circuit breaker MCB, 1P+N, C16А, Icn= 6kV | пар./pcs | 12 |  | 0
|  | Автоматски осигурувач MCB, 1P+N, C10А, Icn= 6kV / automatic circuit breaker MCB, 1P+N, C10А, Icn= 6kV | пар./pcs | 7 |  | 0
|  | Автоматски осигурувач MCB, 3P+N, C40А, Icn= 6kV / automatic circuit breaker MCB, 3P+N, C40А, Icn= 6kV | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | Комплет со бакарни собирници 4p, со сиот помошен и споен материјал ожичен согласно еднополна шема / A full kit, copper busbar 4p ,including all auxiliary and connecting materials | пар./pcs | 1 |  | 0
3 | 3.4.3 3.4.4 | Метална разводна табла за потреби на термотехнички инсталации за зграда терминал(РТ-HVAC ) за монтажа на ѕид , едноделна , IP 40/20, IK07, огноотпорност до 750 C, во согласност со стандардот IEC 60695-2-1, RAL 7035, целосно затворена од предна страна со капаци-маски и метална врата со брава ,со резервен простор од 12 стандарди модули, комплетиран со следната разводна опрема: / Metal distribution panel for the needs of thermotechnical installations for Terminal building (RT-HVAC) for wall mounting, one-piece, IP 40/20, IK07, fire resistance up to 750 C, in accordance with the IEC 60695-2-1 standard, RAL 7035, completely closed on the front with covers-masks and a metal door with a lock, with a spare space of 12 standard modules, completed with the following distribution equipment:
|  | Комбинирана заштитна склопка (КЗС) , 50А, 4p, 100mA, kарактеристика C / protective device RCBO , 32А, 4p, 100mA, curve C | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | Автоматски осигурувач MCB, 1P+N, C16А, Icn= 6kV / Automatic circuit breaker MCB, 1P+N, C16А, Icn= 6kV | пар./pcs | 4 |  | 0
|  | Автоматски осигурувач MCB, 3P+N, C32А, Icn= 6kV / automatic circuit breaker MCB, 3P+N, C3А, Icn= 6kV | пар./pcs | 3 |  | 0
|  | Автоматски осигурувач MCB, 3P+N, C25А, Icn= 6kV / automatic circuit breaker MCB, 3P+N, C25А, Icn= 6kV | пар./pcs | 3 |  | 0
|  | Комплет со бакарни собирници 4p, со сиот помошен и споен материјал ожичен согласно еднополна шема / A full kit, copper busbar 4p ,including all auxiliary and connecting materials | пар./pcs | 1 |  | 0
4 | 3.4.3 3.4.4 | Метална разводна табла за потреби на кат за зграда Терминал(РТ-2-М/А ) за монтажа на/во ѕид полувкопана, дводелна , со физичка поделба за мрежен и агрегатски дел, IP 40/20, IK07, огноотпорност до 750 C, во согласност со стандардот IEC 60695-2-1, RAL 7035, целосно затворена од предна страна со капаци-маски и метална врата со брава ,со резервен простор од 16 стандарди модули, комплетиран со следната разводна опрема: / Metal distribution panel for firs floor needs for Terminal building (RT-2-M/A) for mounting on/in a wall, semi-recessed, two-part, with physical separation for the grid and aggregate part, IP 40/20, IK07, fire resistance up to 750 C, in accordance with the IEC 60695-2-1 standard, RAL 7035, completely closed on the front with covers-masks and a metal door with a lock, with a spare space of 16 standard modules, completed with the following distribution equipment:.
|  | *мрежен дел/ GRID part : | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | Комбинирана заштитна склопка (КЗС) , 32А, 4p, 100mA, kарактеристика C / protective device RCBO , 40А, 4p, 100mA, curve C | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | Автоматски осигурувач MCB, 1P, C6А, Icn= 6kV, / Automatic circuit breaker MCB, 1P, C6А, Icn= 6kV | пар./pcs | 3 |  | 0
|  | Сигнални сијалички за присуство на фази ,/signal lights | пар./pcs | 3 |  | 0
|  | Автоматски осигурувач MCB, 1P+N, C16А, Icn= 6kV / Automatic circuit breaker MCB, 1P+N, C16А, Icn= 6kV | пар./pcs | 15 |  | 0
|  | Комплет со бакарни собирници 4p, со сиот помошен и споен материјал ожичен согласно еднополна шема / A full kit, copper busbar 4p ,including all auxiliary and connecting materials | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | *агрегатски дел/ DEA part : | пар./pcs | 2 |  | 0
|  | Комбинирана заштитна склопка (КЗС) , 32А, 4p, 100mA, карактеристика C, / protective device RCBO , 32А, 4p, 100mA, curve C | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | Автоматски осигурувач MCB, 1P, C6А, Icn= 6kV, / automatic circuit breaker MCB, 1P, C6А, Icn= 6kV | пар./pcs | 3 |  | 0
|  | Сигнални сијалички за присуство на фази ,/signal lights | пар./pcs | 3 |  | 0
|  | Автоматски осигурувач MCB, 1P+N, C16А, Icn= 6kV / Automatic circuit breaker MCB, 1P+N, C16А, Icn= 6kV | пар./pcs | 12 |  | 0
|  | Автоматски осигурувач MCB, 1P+N, C10А, Icn= 6kV / automatic circuit breaker MCB, 1P+N, C10А, Icn= 6kV | пар./pcs | 7 |  | 0
|  | Комплет со бакарни собирници 4p, со сиот помошен и споен материјал ожичен согласно еднополна шема / A full kit, copper busbar 4p ,including all auxiliary and connecting materials | пар./pcs | 1 |  | 0
I.VI |  | ВКУПНО: ЕЛЕКТРО ОРМАРИ / SUB-TOTAL: ELECTRICAL CABINETS |  |  |  | 0
I.VII |  | ЗАЗЕМЈУВАЊЕ И ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА / EARTHING AND LIGHTNING PROTECTION INSTALLATION
1 | 3.14 | Поцинкована трака FeZn30 x 4 mm, поставена околу темелот на објектот комплет со споеви во земја и вертикални испусти. / Galvanized strip FeZn30 x 4 mm, placed around the foundation of the building, complete with ground and vertical joints | m' | 80 |  | 0
1 | 3.14 | Поцинкована трака FeZn25 x 4 mm, за вертикални изводи до мерни кутии и поврзување со постојни заземјувачи . / Galvanized strip FeZn 25 x 4 mm, placed around the foundation of the building, complete with ground and vertical joints | m' | 25 |  | 0
2 | 3.14 | Кружен профил/јаже Al Ф10mm, положен под фасада на објектот, комплетно со заеднички носачи 0,8m од спој / Round profile/rope Al Ф10mm, laid under the facade of the building, complete with common supports 0.8m from the joint.. | m' | 30 |  | 0
3 | 3.14 | Кружен профил/јаже Al Ф10mm положен на кров, комплетно со заеднички носачи 0,5m /Round profile/rope Al Ф10mm, laid under the facade of the building, complete with common supports 0.5m from the joint.. | m' | 120 |  | 0
4 | 3.14 | Мерен спој FeZn /Al комплет со мерна кутија и материјал за прицврстување и формирање на спојот / Measuring joint FeZn /Al complete with measuring box and material for fastening and forming the joint | пар./pcs | 4 |  | 0
5 | 3.14 | Вкрсна спојка FeZn 60х60, трака/трака комплет со ситен и споен материјал / Cross connector FeZn 60x60, strip/strip complete with small and connecting material | пар./pcs | 40 |  | 0
6 | 3.14 | Вкрсна спојка FeZn/Al 60х60, трака/јаже комплет со ситен и споен материјал / Prevod .. | пар./pcs | 10 |  | 0
8 | 3.14 | Фаќач за олук за дождовна вода / Rainwater gutter bracket | пар./pcs | 6 |  | 0
9 | 3.14 | Фаќач h=3m, комплет / h=3m bracket, complete kit | пар./pcs | 1 |  | 0
10 | 3.14 | Фаќач h=2,5m, комплет / h=2.5m bracket, complete kit | пар./pcs | 6 |  | 0
11 | 3.14 | Зацврстување на метални маси Комплет со антикорозивен премаз (цинк) / Reinforcement of metal masses Complete with anti-corrosion (zinc) coating | пар./pcs | 30 |  | 0
12 | 3.14 | Заземјување на: / Earthling of:
| 3.14 | RACK ормари и централи / RACK cabinets and switchboards | пар./pcs | 2 |  | 0
| 3.14 | скалила / stairs | пар./pcs | 1 |  | 0
| 3.14 | фасада / phasade | пар./pcs | 9 |  | 0
| 3.14 | ограда / fence | пар./pcs | 1 |  | 0
| 3.14 | погони / plants | пар./pcs | 1 |  | 0
| 3.14 | канали / conduits | пар./pcs | 6 |  | 0
13 | 3.14 | Спој со метални маси комплет / Joint with metal masses complete | пар./pcs | 20 |  | 0
14 | 2.3.5 | Битуменска трака / Bitumen strip | кг | 2 |  | 0
15 | 1.2 | Ископ на ров за поставување на заземјување со длабочина од 80см и ширина 40см / Excavation of a trench for laying earthing with a depth of 80cm and a width of 40cm. | м³ | 30 |  | 0
I.VII |  | ВКУПНО ЗАЗЕМЈУВАЊЕ И ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА / SUB-TOTAL LIGHTNING ARRESTOR INSTALLATION: |  |  |  | 0
I.VIII |  | ТЕХНИЧКИ ИСПИТУВАЊА / TECHNICAL TESTING
Напомена:Сите испитувања ги прават акредитирани инспекциски тела согласно Закон за техничка инспекција и подзаконските акти на овој Закон / Note: All tests are performed by accredited inspection bodies in accordance with the Law on Technical Inspection and the by-laws of this Law.
2 | 3.15 | Мерење на отпор на распрострирање на заземјувач , исправност на громобран комплет со издавање на извештаи за исправност и измерени вредности. . / Measurement of earthing resistance, lightning protection integrity, complete with issuance of reports on integrity and measured values. | пар./pcs | 1 |  | 0
3 | 3.15 | Испитување на јакострујна електрична инсталација , мерење на отпор на изолација на инсталациони и енергетски кабли ,мерење на отпор на заземјување на ГРТ , РТ и ЕПШ, време на исклучување на заштити , непрекинатост на заштитен спроводник, струја на грешка , комплет со издавање на извештаи за исправност и измерени вредности. Важи за сие струјни кругови согласно ендополни шеми . / Testing of high-current electrical installations, measurement of insulation resistance of installation and energy cables, measurement of grounding resistance of GRT, RT and EPS, protection tripping time, continuity of protective conductor, fault current, complete with issuing reports on correctness and measured values. Valid for all electrical circuits according to single line diagrams. | пар./pcs | 1 |  | 0
4 | 3.15 | Изработка на Извештај за прво пуштање во работа од страна на инспекциско тело за потребите на крајниот Корисник на електричната опрема/инсталација / Preparation of a Report on the first commissioning by an inspection body for the needs of the end user of the electrical equipment/installation. | пар./pcs | 1 |  | 0
I |  | ВКУПНО ТЕХНИЧКИ ИСПИТУВАЊА / SUB-TOTAL TECHNICAL TESTING : |  |  |  | 0
II |  | СЛАБОСТРУЈНИ ИНСТАЛАЦИИ / LOW VOLTAGE INSTALLATIONS
II.I |  | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ - СТРУКТУРНО КАБЛИРАЊЕ / TELECOMMUNICATIONS - STRUCTURED CABLING
КО1 приземје / COB cat 1
1 | 3.8-3.9 | Комуникациски орман,42U 800x800,со стаклена врата со метален рамка,вертикален кабелски организатор со поклопец,1xфикснa полицa,1x19" напојна летва со 6 шуко приклучници и пренапонска заштита. / Communication cabinet, 42U 800x800, with glass door with metal frame, vertical cable organizer with cover, 1xfixed shelf, 1x19" power strip with 6 Schuko sockets and surge protection. | пар./pcs | 1 |  | 0
2 | 3.8-3.9 | OD-24/0 19"-Patch panel OD-24/0 19" prazen, 1U. So SPL-CS-QT - Оптичка касета, (Splice cassette Quante) + поклопец, Splice Holder R30/R40, so Splice protection cevcinja 60mm. | пар./pcs | 1 |  | 0
3 | 3.8-3.9 | Сплајсување / Splicing | пар./pcs | 16 |  | 0
4 | 3.8-3.9 | Оптичка приклучница за секој корисник за на ѕид со 2 SC/PC со додатна дозна за вметнување на разервата на оптичкиот кабел / Optical outlet for each user for wall mounting with 2 SC/PC with an additional socket for inserting the spare optical cable | пар./pcs | 16 |  | 0
5 | 3.8-3.9 | Drop cable 2xSC/PC 9/125 тип на влакно G.657A, 2 оптички влакна, изолација на кабел LSZH, со димензија на кабел 2x3,1mm за према корисник со просечна должина од 40м комплет со сајла претходно поставена во гибливо црево. / Drop cable 2xSC/PC 9/125 fiber type G.657A, 2 optical fibers, LSZH cable insulation, with cable dimension 2x3.1mm for customer-facing applications with an average length of 40m complete with cable pre-installed in a flexible hose. | пар./pcs | 16 |  | 0
6 | 3.8-3.9 | 19" пластичен организатор на кабли 1У,4xринг 70мм. / 19" plastic cable organizer 1U, 4xring 70mm. | пар./pcs | 1 |  | 0
7 | 3.8-3.9 | Преспоен панел 24 x RJ45 празен,кат 6 висина 1У. / 24 x empty RJ45 patch panel, cat6 height 1U. | пар./pcs | 2 |  | 0
8 | 3.8-3.9 | Модули РЈ45 кат6 / cat 6 RJ45 modules | пар./pcs | 32 |  | 0
9 | 3.8-3.9 | Боја на кодирање клип за кодирање на печ панели за RJ45 приклучница / Color coding clip for coding patch panels for a RJ45 socket | пар./pcs | 32 |  | 0
10 | 3.8-3.9 | Инсталациски кабел, FTP Кат.6а 4x2xAWG 23, RAL 7035, LSOH, 450 MHz, према стандард ISO/IEC 11801 2nd Ed.; IEC 61156-5 2nd Ed.; EN 50173-1; EN 50288-6-1; EIA/TIA 568B.2.1. / Installation cable, FTP Cat.6a 4x2xAWG 23, RAL 7035, LSOH, 450 MHz, according to standard ISO/IEC 11801 2nd Ed.; IEC 61156-5 2nd Ed.; EN 50173-1; EN 50288-6-1; EIA/TIA 568B.2.1. | m' | 2000 |  | 0
11 | 3.8-3.9 | Утичница RJ45 2xRJ45, со заштита против прашина комплет со модули - обична / RJ45 sockets 2xRJ45, with protection against dust complete with modules - ordinary | пар./pcs | 32 |  | 0
12 | 3.8-3.9 | Преспоен кабел FTP Кат.6, RJ45, 2мет со можност на физичко кодирање и кодирање со бои / FTP patch cable Cat.6, RJ45, 2m, with physical and color coding options | пар./pcs | 64 |  | 0
13 | 3.8-3.9 | Оптички кабел потребен за поврзување на RACK ормар со сервер собата во управната зграда SLT-NMA-SJ (A-DF(ZN)B2Y) 12 Øber / SLT-NMA-SJ (A-DF(ZN)B2Y) 12 Øber optical cable required to connect floor RACK cabinet to the server room | m' | 300 |  | 0
14 | 3.8-3.9 | Кабелски регали, комплет со споен, врзувачки, монтажен материјал и материјал за обесување по ширина: / Cable racks, complete with connecting, binding, and mounting material and side clamps:
|  | Регал PK200 / PK200 rack | m' | 40 |  | 0
|  | Регал PK300 / PK300 rack | m' | 40 |  | 0
15 | 3.8-3.9 | Подна разводна кутија за шест двојни приклучници К45 / Floor junction box for six K45 double socket outlets | пар./pcs | 34 |  | 0
16 | 3.8-3.9 | Подна ревизиона разводна кутија / Floor inspection junction box | пар./pcs | 34 |  | 0
17 | 3.8-3.9 | Инсталациска цевка за вградување во бетон IC Ø 16-23 mm / IC Ø 16-23 mm installation pipe for laying in concrete | m' | 2000 |  | 0
18 | 3.8-3.9 | Мерење на кабли FTP, означување на панели и утичници, давање на 20 годишна гаранција. / Measuring FTP cables, marking panels and sockets, providing a 20-year warranty. | пар./pcs | 1 |  | 0
19 | 3.8-3.9 | Мерење на кабли JY(St)Y / Measurement of JY(St)Y cables | пар./pcs | 1 |  | 0
20 | 3.8-3.9 | Мерење на оптички кабел / Optical cable measurement | пауш./l.s. | 1 |  | 0
21 | 3.8-3.9 | Испитување на целокупната инсталација, издавање на документ за исправност на инсталацијата и мерења за секој линк , изработка на проектна изведбена документација / Testing of the entire installation, issuing a document confirming the correctness of the installation, preparation of project implementation documentation | пар./pcs | 1 |  | 0
II.I |  | ВКУПНО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ - СТРУКТУРНО КАБЛИРАЊЕ/ SUB-TOTAL TELECOMMUNICATIONS - STRUCTURED CABLING |  |  |  | 0
II.II |  | ДОЈАВА НА ПОЖАР / FIRE DETECTION AND ALARM SYSTEM
1 | 3.10 | Аналогно - адресибилна 4 зонска ПП централа за детекција и дојава на пожар за поврзување на ПП елементи вграден ЛЦД екран за испис на пораки, програмабилни електрични кола за сирени, програмабилни влезови, програмабилни релејни излези, можност за поврзување на компјутер, вградена меморија, RS-232 и RS-485 комуникациони порти. / Analog - addressable 4-zone fire detection and alarm control panel for connecting fire alarm elements, built-in LCD screen for displaying messages, programmable electrical circuits for sirens, programmable inputs, programmable relay outputs, possibility of connecting to a computer, built-in memory, RS-232 and RS-485 communication ports. | пар./pcs | 1 |  | 0
2 | 3.10 | Пожарно разводен ормар за вградување на влезно излезни модули / Fire protection junction box for installation of input/output modules | пар./pcs | 3 |  | 0
3 | 3.10 | Монтажен материјал за пожарно разводни ормари, ВС клеми, шина ДИН 35, перфорирани канали. / Mounting material for fire protection junction boxes, VS terminals, DIN 35 rail, perforated channels. | пауш./ l.s. | 1 |  | 0
4 | 3.10 | Реле 24V/250V/5A DIN 35 со подножје. / 24V/250V/5A DIN 35 relay with a base. | пар./pcs | 3 |  | 0
5 | 3.10 | Монтажа на канали, клеми, и останат материјал во разводни ормарчиња со поврзување. / Installation of channels, terminals, and other material in junction boxes with connections. | пауш./flat rate | 1 |  | 0
6 | 3.10 | Сув акумулатор 12VDC/18Ah овозможува системот да работи без мрежно напојување 220VAC. / 12VDC/18Ah dry battery allowing the system to operate without a 220VAC mains power supply. | пар./pcs | 2 |  | 0
7 | 3.10 | Аналогно - адресибилен оптички детектор на чад. / Analog - addressable optical smoke detector. | пар./pcs | 16 |  | 0
8 | 3.10 | Аналогно - адресибилен термички мултидетектор за фиксна температура и пораст на температура. / Analog - addressable thermal multidetector for fixed temperature and temperature rise. | пар./pcs | 1 |  | 0
9 | 3.10 | Адресабилен рачен јавувач на пожар комплет со подножје. / Addressable manual fire alarm complete with base. | пар./pcs | 6 |  | 0
10 | 3.10 | Адресабилна внатрешна сирена. / Addressable indoor alarm. | пар./pcs | 2 |  | 0
11 | 3.10 | Надворешна двојнооклопена пожарна сирена. / External double-armored fire alarm. | пар./pcs | 1 |  | 0
12 | 3.10 | Адресабилен влезно излезен модул 1но 1нц. / Addressable input/output module 1no 1nc. | пар./pcs | 3 |  | 0
13 | 3.10 | Пожарен кабел JEB-H(St)H FE180 E30-E90 / fire cable , JEB-H(St)H FE180 E30-E90, red, heat resistant. | m' | 800 |  | 0
14 | 3.10 | Монтажа, поврзување, испитување, програмирање на системот за дојава на пожар, пуштање во работа,упатства и обука на вработени. / Installation, connection, testing, and programming of the fire alarm system, commissioning, instructions and training of employees. | пауш./ l.s. | 1 |  | 0
15 | 3.15 | Преглед на системот за дојава на пожар од акредитирано тело со овластување од ДЗС со издавање потврда за правилно функционирање на системот / Inspection of the fire alarm system and issuance of a certificate of proper functioning of the system | пауш./ l.s. | 1 |  | 0
II.II |  | ВКУПНО ДОЈАВА НА ПОЖАР / SUB-TOTAL FIRE DETECTION AND ALARM: |  |  |  | 0
СЕ ВКУПНО (I+II) за ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ РАБОТИ (без ДДВ ): TOTAL (I+II) for ELECTRICAL WORKS (Exclusive of VAT): | [5 empty] | 0

## 2.Main power supply outdor +DG
ПРЕДМЕР СО ПРЕСМЕТКИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И НАДГРАДБА НА ОБЈЕКТ ТЕРМИНАЛ ЗА СТОКОВО ЦАРИНЕЊЕ НА ГП ДЕЛЧЕВО - Дел 2 - ГЛАВЕН ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД И РЕЗЕРВНО НАПОЈУВАЊЕ BILL OF QUANTITIES FOR RECONSTRUCTION AND UPGRADING CUSTOMS TERMINAL OF BCP DELCHEVO-part 2- Main Power Supply and DG
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ РАБОТИ / ELECTRICAL WORKS
РедБр. No. | Тех. спец. Tech. Specs. | Вид на работа / Description of Works | ЕМ Unit | Количина Estimated Qty | Един. Цена Unit Price EUR | Износ Amount EUR
Во сите позиции вклучено е набавка, транспорт и монтажа.За сите позиции важи достава на технички листови и испитни листови и сертификати / In all items supply, transport and installation are included. All positions require the delivery of technical sheets, test sheets and certificates.
I |  | НАПОЈУВАЊЕ - ЈАКА СТРУЈА / HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY
I.I |  | КАБЕЛСКИ МАТЕРИЈАЛ / CABLING WORKS
1 | 3.3 3.4 | Нисконапонски енергетски кабли со номинален напон Uo/U 0,6/1kV, со ПВЦ изолација, со округли или секторски проводници, положени 90% во земјен ров и 10% во земјен ров во заштитни пластични цевки /Low-voltage power cables with nominal voltage Uo/U 0.6/1kV, with PVC insulation, with round or sector conductors, laid 80% underground and 10% in an underground trench in protective plastic pipes:
|  | 4xNYY-О 1x240mm2+NYY-О 1x120mm2 | m' | 50 |  | 0
|  | 4xNYY-О 1x150mm2+NYY-J 1x70mm2 | m' | 50 |  | 0
|  | NAYY-О 4x95mm2 | m' | 480 |  | 0
|  | NAYY-О 4x70mm2 | m' | 500 |  | 0
|  | NAYY-О 4x35mm2 | m' | 120 |  | 0
2 | 3.3 3.4 | Бакарни едножилни проводници за премостување на метални маси на опрема и изедначување на потенцијал , со жолто зелена изолација./ Copper single-core conductors for potential equalization, with yellow-green insulation.
|  | H07V-K 6 mm2 | m' | 40 |  | 0
|  | H07V-K 10 mm2 | m' | 20 |  | 0
|  | H07V-K 16 mm2 | m' | 40 |  | 0
|  | H07V-K 50 mm2 | m' | 50 |  | 0
3 | 3.3 3.4 | Монтажа на кабел папучи за следните пресеци : / Installation of cable lugs for the following cable and conductor cross-sections : Prevod ..
|  | Cu 6 mm2 | пар./pcs | 40 |  | 0
|  | Cu 10 mm2 | пар./pcs | 30 |  | 0
|  | Cu 16 mm2 | пар./pcs | 22 |  | 0
|  | AlCu 35mm2 | пар./pcs | 26 |  | 0
|  | AlCu 95mm2 | пар./pcs | 20 |  | 0
|  | Cu 150mm2 | пар./pcs | 24 |  | 0
|  | AlCu 70mm2 | пар./pcs | 26 |  | 0
|  | Cu 240mm2 | пар./pcs | 26 |  | 0
|  | Cu 120mm2 | пар./pcs | 12 |  | 0
4 | 3.3 3.4 | Перфорирани топлопоцинковани носачи на кабли за надворешна монтажа со дебелина на лим не помала од 0.8mm комплет со капак и споен, врзувачки, монтажен и обесувачки материјал, со ширина / Perforated hot-dip galvanized cable trays with a sheet metal thickness of not less than 0.8mm complete with cover and joint, binding, mounting and hanging material, with a width of::
|  | Регал / Cable tray 200 mm | m' | 20 |  | 0
|  | Регал / Cable tray 300 mm | m' | 30 |  | 0
5 | 3.3 3.4 | Изработка на маркирни таблици за кабли со симболи за означување приклучници и технолошки потрошувачи, комплет со материјал за прицврстување / Production of cable marking plates with symbols for marking sockets and technological consumers, complete with fastening material. | кпл / set | 1 |  | 0
6 | 3.3 3.4 | Разводна кутија за изедначување на потенцијал ГИП, комплет со заштитна собирница, ситен споен и монтажен материјал, поставена, кај главниот разделник / Junction box for potential equalization GIP, complete with protective busbar, small connecting and mounting material, installed at the main distributor | пар./pcs | 2 |  | 0
7 | 3.3 3.4 | Ископ на ров 80x60cm за поставување на доводни кабли се комплет со поствување на гал штитници, предупредувачка лента, посипување на ситен песок 20cm и затрупување со набивање / Excavation of a trench 80x60cm for laying power cables, complete with installation of plastic protectors , warning tape, 20cm of fine sand and backfilling with compaction | м³ | 144 |  | 0
I.I |  | ВКУПНО ЗА КАБЕЛСКИ МАТЕРИЈАЛ / SUB-TOTAL CABLES: |  |  |  | 0
I.II |  | КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА / CABLE CONDUITS AND MANHOLE
1 | 3.3 3.4 | Префабрикувани кабелски шахти од полимерен композит со димензии 1000х1000х1000 со кружни отвори(>4) за провлекување на енергетски кабли и пластични цевки Ф110-Ф200mm, комплетно со ископ, одвезување на вишок земја и фино порамнување /фиксирање со кота на партер / Prefabricated cable shafts made of polymer composite with dimensions 1000x1000x1000 with round openings (>4) for passing power cables and plastic pipes Ф110-Ф200mm, complete with excavation, removal of excess soil and fine alignment/fixing with ground level | пар./ pcs | 16 |  | 0
2 | 3.3 3.4 | Заштитни пластични цевки Ф125mm за поставување во бетон,земја ,асфалт за класа на оптоварување SN8 по ISO 9969 / Protective pipes for laying in concrete IC Ø 125 mm | m' | 240 |  | 0
3 | 3.3 3.4 | Заштитни пластични цевки Ф200mm за поставување во бетон,земја ,асфалт за класа за на оптоварување SN8 по ISO 9969 / Protective pipes for laying in concrete IC Ø 200mm | m' | 80 |  | 0
4 | 3.3 3.4 | Монтажен кит за заптивање на отвори во кабелски шахти, водоотпорен. / Mounting putty for sealing openings in cable ducts, waterproof. | кг | 20 |  | 0
I.II |  | ВКУПНО ЗА КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА / SUB-TOTAL CABLE CONDUITS AND MANHOLE: |  |  |  | 0
I.III |  | АВТОМАТСКИ ДИЗЕЛ АГРЕГАТ / AUTOMATIC DIESEL GENERATOR
1 | 3.4.7 | Дизел електричен агрегат со мотор со водено ладење, 1500 вртежи/минута, 400В, 50Hz, со механичко излирано кукиште, вграден резервоар за гориво. Mокност на агрегатот во режим на мирување (stand by power) 250kVA. Ниво на звучност на куќиштето на 7m 68db Ррезервоар за гориво над 600 литри со вграден сензор за покажување на нивото Мотор на агрегетот Постојана мокност на моторт 213kW. Дизел мотор со водено ладење со 6 цилиндра во линија, зафатнина 8800cm³ Автономија на работа при товар од 75% од постојана моќност >16h Моторот да биде опремен со систем за прегревање на ладилната течност. Алтернатор Трофазен синхрон генератор, 4-полен, самовозбуден, без четкици, со AVR (автоматската регулација на напонот), 400V/230V, 50Hz..Толеранција на напон 1,5% Точноста на напонот е ±1% во статична состојба со кој било фактор на моќност и со варијација на брзината помеѓу 5% и +30% во однос на номиналната брзина. Ефикасност 93,4%. Струја на преоптоварување од 300% во траење од 20s. Генераторски заштитен прекинувач (термомагнетна и заштита од краток спој): AS склопка или еквивалентна, 4-полна минимум In=400A. Контролна единица Автоматски управувач-контролер за далечинска и самостојна функција на старт/стоп, пратење на параметрите на системот, периодични тестирања и заштита на дизел генераторот | пар./pcs | 1 |  | 0
0
|  | Да врши контрола и заштита на генераторскиот сет. Да детектира прекин на мрежно напојување. Да ги прати параметрите на работа на системот: мрежни и генераторски напони, мрежна и генераторска фреквенција, мрежни и генераторски фазни струи, брзина на моторот и напон на батерија. Да има можност за рачен старт на генераторот. Далечински старт при нестанок на мрежен напон или фаза на кој и да е од изводите со кои се напојува објектот.Поврзување преку мрежен кабел ЛАН/Етернет и GPRS Можност за интернет поврзување преку доделена IP адреса Мониторирање и програмирање преку интернет пребарувач Можност за конфигурација преку USB Софтвер за мониторирање без лиценци Агрегатот да биде опремен со сеизмички уред изведен со високо прецизен три аксиален акцлерометар кој ќе ги угаси агрегатот или нема да дозволи да стартува во случај на земјотрес, работна температура -40 / +55 °C, IP 67. Автоматски трансфер панел Вграден или самостоечки ормар за надворешна монтажа Четворополни моторизирани прекинувачи со јачина од 400А, со електрична блокада, и меѓусебно поврзани со бакарни шини комплет со контролер или интерфејс за поврзување на главен контролер на ДЕА |  |  |  | 0
|  | Diesel electric generator with water-cooled engine, 1500 rpm, 400V, 50Hz, with mechanically sealed housing, built-in fuel tank. Generator power in standby mode (stand by power) 250kVA. Power in constant operation mode (prime power): 233.33kVA. Housing sound level at 7m 68db Fuel tank over 600 liters with built-in level indicator sensor Generator engine Diesel engine with water cooling with 6 cylinders in line, displacement 8800cm³ Autonomy of operation at a load of 75% of constant power >16h The engine shall be equipped with a coolant overheating system. Alternator Three-phase synchronous generator, 4-pole, self-excited, brushless, with AVR (automatic voltage regulation), 400V/230V, 50Hz. Voltage tolerance 1.5% Voltage accuracy is ±1% in static condition with any power factor and with speed variation between 5% and +30% with respect to nominal speed. Efficiency 93.4% Overload current of 300% for 20s. Generator protection switch (thermomagnetic and short-circuit protection): AS switch or equivalent, 4-pole minimum In=400A. Control unit Automatic control-controller for remote and independent start/stop function, monitoring of system parameters, periodic testing and protection of the diesel generator To perform control and protection of the generator set. To detect a power outage. To monitor the operating parameters of the system: mains and generator voltages, mains and generator frequency, mains and generator phase currents, engine speed and battery voltage. To have the possibility of manual start of the generator. Remote start in the event of a loss of mains voltage or phase on any of the outlets that supply the facility. Connection via LAN/Ethernet and GPRS network cable Possibility of internet connection via assigned IP address Monitoring and programming via internet browser Possibility of configuration via USB Monitoring software without licenses The unit shall be equipped with a seismic device made with a high-precision three-axial accelerometer that will shut down the unit or prevent it from starting in the event of an earthquake, operating temperature -40 / +55 °C, IP 67. Automatic transfer panel Built-in or free-standing cabinet for outdoor installation Four-pole motorized switches with a capacity of 400A, with electrical interlock, and interconnected with copper rails complete with controller or interface for connecting to the main controller of DEA |  |  |  | 0
0
2 | 1.3 | Изработка на бетонски фундамент согласно технички параметри на избран ДЕА, комплет со изработка на работилнички цртежи , статички пресметки и опрема за вградување во фундамент/ Production of a concrete foundation according to the technical parameters of a selected ADG, complete with the workshop drawings, static calculations and equipment for installation in the foundation | пар./pcs | 1 |  | 0
3 | 3.4.7 | Монтажа на сигнални и мрежни кабли и поврзување на ДЕА со централен мониторинг на ГП за далечинско следење на парметри на ДЕА и инсталација на кориснички или веб апликативен интерфејс /Installation and connection of DEA with central monitoring of BP Zvegor for remote monitoring of ADG parameters and installation of user or web application interface | пар./pcs | 1 |  | 0
4 |  | Вршење на обука за употреба, одржување и користење на интерфејс за мониторинг на 5 лица избрани од страна на Корисник / Инвеститор и достава на кратки упатства на македонски и на аглиски јазик / Conducting training on the use, maintenance and utilization of the monitoring interface for 5 people selected by the User/Investor and delivery of short instructions in Macedonian and English | пар./pcs | 1 |  | 0
I.III |  | ВКУПНО ЗА ДЕА / SUB-TOTAL FOR DG: |  |  |  | 0
I.IV | ГЛАВЕН ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД -ЕЛЕКТРО ОРМАРИ и ТАБЛИ / MAIN POWER DISTRIBUTION -ELECTRICAL CABINETS and PANELS
*Напомена: При изработката на понудата е потребно кај секој составен блок се зема во обзир покрај наведено исто така и: изработка натписни плочки за означување елементи (самолепливи налепници не важат како ознака), изработка на сите кабелски ознаки, кабелски уводници, исполнување на кабелски уводници, собирници, потпорни изолатори, POK корита за полагање на кабли со сиот прицврстувачки и ситен монтажен материјал, сите ознаки на составниот блок во склад со важечките, преписи, атести, дополнителен простор за додатно наместена опрема поставување на еднополни шеми во составни блокови, поставување на рачки, поставување на џепови за поставување на шеми, поврзување и тестирање на кабли, сите потребни мерења со проба, пуштање во погон, типска брава еднаква за сите составни блокови.Сите разводни табли и ормари да бидат изработени согалсно МКС ЕН 61439, MКС ЕН 62208:2011 , МКС EН 60529 , Правилник за технички нормиантиви за низок напон и да се достават испитни листови од фабричко испитување или од инспекциско тело . *Note: When preparing the offer, it is necessary for each component block to take into account, in addition to the above, the following: production of inscription plates for marking elements (self-adhesive stickers do not apply as marking), production of all cable markings, cable entries, filling of cable entries, busbars, support insulators, POK trays for laying cables with all fastening and small assembly material, all markings of the component block in accordance with the applicable ones, transcripts, certificates, additional space for additionally installed equipment, placement of single-pole schemes in component blocks, placement of handles, placement of pockets for placing schemes, connection and testing of cables, all necessary measurements with trial, commissioning, type lock identical for all component blocks. All switchboards and cabinets must be manufactured in accordance with MKS EN 61439, MKS EN 62208:2011, MKS EN 60529, Rulebook for technical regulations for low voltage and to submit test sheets from a factory test or from an inspection body.
1 | 3.4.3 3.4.4 | Главен разводен ормар за ГП 'Ѕвегор'(ГРО-М/А ) за фискирање на ѕид и монтажа на метално подножје h=min.40cm обработено со заштитен поцинкован лим и соодветен бетонски фундамент спрема избраниот ормар . Ормарот е дводелен , со физичка поделба/преграда за мрежен и агрегатски дел, изработен од двапати декапиран лим со дебелина од 2mm, офарбан со стандардна печена боја RAL7035, со степен на заштита IP65, комплетиран со следната разводна опрема: / Main distribution cabinet for Border Crossing 'ZVEGOR' (GRО-М/А ) for wall fixing and mounting on a metal base h=min.40cm, finished with protective galvanized sheet metal and a suitable concrete foundation for the chosen cabinet. The cabient is two-part, with physical separation/partition for grid and aggregate part, made of twice pickled sheet metal with a thickness of 2mm, painted with standard baked paint RAL7035, with protection level IP65, completed with the following distribution equipment:
*мрежен дел/ GRID part :
|  | компактен прекинувач со подесива термо-магнетна заштита Ir= 0.6-1In, Ii=6xIn,трополен, со мах. струја In=500A, комплетиран со напонски окидач 230V за далечинско исклучување / A 500A circuit breaker with a remote shut-off coil and a push button | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | трополен осигурувач/разделувач со цилиндрични патрони D02 22x58 3p+N, 80A/, Cylindrical fuses with fuse links D2 22x58 3p+N 80A | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | одводници на пренапон класа Т1+2, 2.4kV,20kA / surge arrester class Т1+2, 1.5kV,10kA | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | Мрежен трифазен анализатор за следење на технички параметри (V,A,cosf, kVAR,kW) комплет со струјни опфатни трансформатори со преносен однос 500/5А. Степен на заштита IP54 за преден дел кој се монтира на вратничка, IP20 за заден дел со приклучоци. Температурен опсег на работа од -5C° до +55 C° / GRID analyzer for monitoring technical parameters (V,A,cosf,kVAR,kW) complete with current transformers with a ratio of 500/5A. Degree of protection IP54 for the front part mounted on a door, IP20 for the rear part with connections. Operating temperature range from -5C° to +55 C° | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | автоматски осигурувач MCB, C6А, Icn= 6kV, / automatic circuit breaker | пар./pcs | 6 |  | 0
|  | сигнални сијалички за присуство на фази ,/signal lights | пар./pcs | 3 |  | 0
|  | пакет трополен високоефикасен осигурувач/разделувач со ножести патрони , тип NH1, 3p, 100A / fuse switch type NH1, 3p, 100A | пар./pcs | 2 |  | 0
|  | пакет трополен високоефикасен осигурувач/разделувач со ножести патрони , тип NH1, 3p, 80A / fuse switch type NH1, 3p, 80A | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | пакет трополен високоефикасен осигурувач/разделувач со ножести патрони , тип NH2, 3p, 250A / fuse switch type NH2, 3p, 250A | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | тастер печурка за итен стоп во застаклено куќиште за монтажа на попречна страна на ормар / emergency STOP taster | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | Комплет со бакарни собирници 600А, со сиот помошен и споен материјал ожичен согласно еднополна шема / A full kit, copper busbar 600A ,including all auxiliary and connecting materials | пар./pcs | 1 |  | 0
*агрегатски дел/ DEA part :
|  | компактен прекинувач со подесива термо-магнетна заштита Ir= 0.6-1In, Ii=6xIn, трополен, со максимална струја In=400A, комплетиран со напонски окидач 230V за далечинско исклучување / A 400A circuit breaker with a remote shut-off coil and a push button | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | трополен осигурувач/разделувач со цилиндрични патрони D2 22x58 3p+N, 80A / Cylindrical fuses with fuse links D2 22x58 3p+N 80A | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | одводници на пренапон класа Т2+3, 1.5kV,10kA / surge arrester class Т1+2, 2.4kV,20kA | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | автоматски осигурувач MCB, 1p, C6А, Icn= 6kV / Automatic circuit breaker | пар./pcs | 3 |  | 0
|  | сигнални сијалички за присуство на фази / signal lights | пар./pcs | 3 |  | 0
|  | пакет трополен високоефикасен осигурувач/разделувач ножести патрони , тип NH1, 3p, 100A, / fuse switch type NH1, 3p, 100A | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | пакет трополен високоефикасен осигурувач/разделувач ножести патрони , тип NH1, 3p, 160A / fuse switch type NH1, 3p, 160A | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | пакет трополен високоефикасен осигурувач/разделувач ножести патрони , тип NH1, 3p, 80A / fuse switch type NH1, 3p, 80A | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | пакет трополен високоефикасен осигурувач/разделувач ножести патрони , тип NH1, 3p, 63A / fuse switch type NH0, 3p, 63A | пар./pcs | 2 |  | 0
|  | тастер печурка за итен стоп во застаклено куќиште за монтажа на попречна страна на ормар / emergency STOP taster | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | Комплет со бакарни собирници 600А, со сиот помошен и споен материјал ожичен согласно еднополна шема / A full kit, copper busbar 600A ,including all auxiliary and connecting materials | пар./pcs | 1 |  | 0
I.IV |  | ВКУПНО: ЕЛЕКТРО ОРМАРИ / SUB-TOTAL: ELECTRICAL CABINETS |  |  |  | 0
I.V |  | ЗАЗЕМЈУВАЊЕ И ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА / EARTHING AND LIGHTNING PROTECTION INSTALLATION
1 | 3.14 | Поцинкована трака FeZn30 x 4 mm, поставена во ров над енергетски кабли и и објекти . / Galvanized strip FeZn30 x 4 mm, placed around the foundation of the building and above power cables I cable trench | m' | 400 |  | 0
2 |  | Поцинкована трака FeZn25 x 4 mm, за вертикални изводи до мерни кутии и поврзување со постојни заземјувачи . / Galvanized strip FeZn 25 x 4 mm, placed around the foundation of the building, complete with ground and vertical joints | m' | 110 |  | 0
3 |  | Мерен спој FeZn /Al комплет со мерна кутија и материјал за прицврстување и формирање на спојот / Measuring joint FeZn /Al complete with measuring box and material for fastening and forming the joint | пар./pcs | 6 |  | 0
4 |  | Вкрсна спојка FeZn 60х60, трака/трака комплет со ситен и споен материјал / Cross connector FeZn 60x60, strip/strip complete with small and connecting material | пар./pcs | 50 |  | 0
5 |  | Зацврстување на метални маси Комплет со антикорозивен премаз (цинк) / Reinforcement of metal masses Complete with anti-corrosion (zinc) coating | пар./pcs | 30 |  | 0
6 |  | Заземјување на: / Earthling of:
|  | ограда / fence | пар./pcs | 12 |  | 0
|  | канали / conduits | пар./pcs | 6 |  | 0
7 |  | Спој со метални маси комплет / Joint with metal masses complete | пар./pcs | 20 |  | 0
8 |  | Битуменска трака / Bitumen strip | кг/kg | 2 |  | 0
9 | 1.2 | Ископ на ров за поставување на заземјување со длабочина од 80см и ширина 40см/Excavation of a trench for laying earthing with a depth of 80cm and a width of 40cm | м³ | 140 |  | 0
I.V |  | ВКУПНО: ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА / SUB-TOTAL: LIGHTNING ARRESTOR INSTALLATION |  |  |  | 0
II |  | ТЕХНИЧКИ ИСПИТУВАЊА / TECHNICAL TESTING
| 3.15 | Напомена:Сите испитувања ги прават акредитирани инспекциски тела согласно Закон за техничка инспекција и подзаконските акти на овој Закон / Note: All tests are performed by accredited inspection bodies in accordance with the Law on Technical Inspection and the by-laws of this Law.
1 |  | Изработка на Проект на изведена состојба и Проект за измени во тек на градба . / Preparation of an as-built design and a design for changes during construction | пар./pcs | 1 |  | 0
2 |  | Мерење на отпор на распрострирање на заземјувач , исправност на громобран комплет со издавање на извештаи за исправност и измерени вредности. . / Measurement of earthing resistance, lightning protection integrity, complete with issuance of reports on integrity and measured values. | пар./pcs | 1 |  | 0
3 |  | Испитување на јакострујна електрична инсталација , мерење на отпор на изолација на инсталациони и енергетски кабли ,мерење на отпор на заземјување на ГРО-М/А, време на исклучување на заштити , непрекинатост на заштитен спроводник, струја на грешка , комплет со издавање на извештаи за исправност и измерени вредности. Важи за сие струјни кругови согласно ендополни шеми . / Testing of high-current electrical installations, measurement of insulation resistance of installation and energy cables, measurement of grounding resistance of ГРО-М/А and ,, protection tripping time, continuity of protective conductor, fault current, complete with issuing reports on correctness and measured values. Valid for all electrical circuits according to single line diagrams | пар./pcs | 1 |  | 0
4 |  | Испитување на електрична инсталација и врски на ДЕА , сетирање, мерење на бучавост и издувни гасови , пуштање во работа / Testing of electrical installation and connections of DEA, setting, noise and exhaust gas measurement, commissioning | пар./pcs | 1 |  | 0
5 |  | Изработка на Извештај за прво пуштање во работа од страна на инспекциско тело за потребите на крајниот Корисник на електричната опрема/инсталација/машини / Preparation of a Report on the first commissioning by an inspection body for the needs of the end user of the electrical equipment/installation | пар./pcs | 1 |  | 0
II |  | ВКУПНО ТЕХНИЧКИ ИСПИТУВАЊА / SUB-TOTAL TECHNICAL TESTING : |  |  |  | 0
СЕ ВКУПНО (I+II) за ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ РАБОТИ (без ДДВ ): TOTAL (I+II) for ELECTRICAL WORKS (Exclusive of VAT): | [5 empty] | 0

## WS&S-Terminal
ПРЕДМЕР СО ПРЕСМЕТКИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И НАДГРАДБА НА ОБЈЕКТ ТЕРМИНАЛ ЗА СТОКОВО ЦАРИНЕЊЕ НА ГП ДЕЛЧЕВО BILL OF QUANTITIES FOR RECONSTRUTION AND UPGRADING CUSTOMS TERMINAL OF BCP DELCHEVO
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - WATERSUPPLY AND SEWERAGE NETWORK
Ред. Бр. No. | Тех.спец. Tech. Specs. | Вид на работа / Description of Works | ЕМ Unit | Количина Estimated Qty | Един. Цена Unit Price EUR | Износ Amount EUR
A | ВНАТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ / INDOOR INSTALLATIONS
I |  | САНИТАРНА (ЛАДНА И ТОПЛА) ВОДА И ПРОТИВПОЖАРНА / SANITARY (COLD AND HOT) WATER AND FIRE FIGHTING
1 | 5.1 5.2 | Набавка и монтажа на PPR цевки ( класа PN20 бара) за ладна и топла вода со фитинг (Polypropylene Random Copolymer ). Цевките треба да одговараат на германскиот стандард EN ISO 15874, а исто така да поседуваат и сертификат за питка вода издаден од македонски институции. Procurement and installation of PPR pipes( class PN20 bars) for cold and hot water (Polypropylene Random Copolymer). The pipes shall comply with German standard EN ISO 15874, and shall also have a certificate for drinking water issued by Macedonian institutions.
|  | DN20мм = Ø1/2" | m' | 46 |  | 0
|  | DN25мм = Ø3/4" | m' | 32 |  | 0
|  | DN32мм = Ø1" | m' | 9 |  | 0
|  | DN75мм = Ø2" | m' | 9 |  | 0
2 | 5.1 5.2 | Набавка и монтажа на сунѓераста термичка изолација на PPR цевки за топла вода, без CFC & HCFC, без формалдехид.Термичка спроводливост: 0° - 0,036 W/(m°K), 40° - 0,040 W/(m°K). Procurement and installation of sponge thermal insulation for PPR pipes for hot water, CFC & HCFC free, formaldehyde free. Thermal conductivity: 0° - 0.036 W/(m°K), 40° - 0.040 W/(m°K).
|  | DN20мм = Ø1/2" | m' | 46 |  | 0
|  | DN25мм = Ø3/4" | m' | 32 |  | 0
|  | DN32мм = Ø1" | m' | 9 |  | 0
3 | 5.1 5.2 | Набавка и монтажа на пропусни вентили со пониклован капак и розетна. Вентилите да се произведени по стандардот EN1213, а навојот да одговара на ISO228-1:20011 и ISO228-1:2007. Procurement and installation of stop valves with a nickel-plated cover and rose .The valves should be manufactured according to the EN1213 standard, and the thread should correspond to ISO228-1:20011 and ISO228-1:2007.
|  | Ø1/2" | пар./pcs | 4 |  | 0
|  | Ø3/4" | пар./pcs | 2 |  | 0
4 | 5.1 5.2 | Набавка, транспорт и монтажа на обични пропусни вентили со испуст за во влезна шахта Procurement, transportation and installation of ordinary stop valves with discharge( at entry manhole).
|  | Ø1" | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | Ø2 1/2" | пар./pcs | 1 |  | 0
5 | 5.1 5.2 | Набавка, и монтажа на аголен (ек) вентил за поврзување на умивалници.. Procurement and installation of angle valve for connection sanitary fixtures.
|  | Ø1/2” - за ладна и топла вода / for cold and hot water | пар./pcs | 12 |  | 0
6 | 5.1 5.2 | Испитување на водоводната инсталација под притисок (пред да се започне со затрпување или покривање со подна кошулка или малтер),според критериум 1.5 од предвидениот макс. притисок во мрежата, со траење од 24часа, водење на дневник и издавање на сертификат. Вклучена дезинфекција со хлорирање на мрежата. Testing of the water supply installation under pressure (before starting backfilling or covering with floor screed or mortar), according to criterion 1.5 of the intended max. pressure in the network, with a duration of 24 hours, keeping a log and issuing a certificate. | пар./pcs | 1 |  | 0
8 | 5.1 5.2 | Комплетна дезинфекција (хлорирање) на водоводна мрежа, водење на дневник и издавање на сертификат. Complete disinfection (chlorination) of the water network, keeping a log and issuing a certificate. | паушал | 1 |  | 0
9 | 5.1 5.5 | Набавка, транспорт и монтажа на поцинковани водоводни цевки за противпожарна вода заедно со фасонски делови и испитување под притисок поголем за 50% од работниот, а не поголем од 10 бара. Procurement, transportation and installation of galvanized water pipes for firefighting water together with fittings and testing under pressure 50% higher than the working pressure, but not higher than 10 bars.
|  | Ø 21/2" | m' | 9 |  | 0
|  | Ø 2" | m' | 5 |  | 0
10 | 5.1 5.5 | Набавка и монтажа на хидрантски кабинет, монтиран во равнина на ѕид, направен од поцинкуван челичен лим д= 1mm офарбан со епоксидна полиестерна црвена боја RAL 3000, најмалку слој 80 микрони, означен, опремен со клуч и рачка(Yale или Еuro тип), со сите пропратни држачи и застаклена врата. Ги вклучува следните елементи: -Црево L=15m, Макара за цревото, Млазница Ø 52 mm, Аголен вентил R 2". Procurement and installation of Fire Protection Cabinet, recessed wall mounted type, made of t=1 mm thick galvanized steel sheet, painted with epoxy-polyester powder coating, at least 80µm thick, red colour RAL3000 and with lock and lever (Yale or Euro type) including all necessary fittings and supports, door leaf glazed. Cabinet consists following parts: -Hose L=15m, Hose Reel , Water Jet Ø 52 mm, Angle stop valve R 2". | пар./pcs | 2 |  | 0
I |  | ВКУПНО ЗА САНИТАРНА (ЛАДНА И ТОПЛА) ВОДА И ПРОТИВПОЖАРНА / SUB-TOTAL FOR SANITARY (COLD AND HOT) WATER AND FIRE FIGHTING: |  |  |  | 0
II |  | ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА / SEWERAGE NETWORK
1 | 5.1 5.3 | Набавка и монтажа на U-PVC канализациони цевки со сите потребни фитинзи и спојни елементи. Procurement and installation of sewerage U-PVC pipes along with all fittings and connections.
|  | Ø50mm | m' | 12 |  | 0
|  | Ø75mm | m' | 10 |  | 0
|  | Ø110mm | m' | 38 |  | 0
2 | 5.1 5.3 | Поден сифон од PVC со заштитна решетка од некородирачки челик, демонтажна за одржување Floor drain, solid PVC made, siphon system, secure stainless steel grill on top of it, removable for cleaning
|  | Ø50мм - вертикални / vertical | пар./pcs | 8 |  | 0
3 | 5.1 5.3 | Набавка,транспорт и монтажа на вентилациони глави Procurement, transport and installation of ventilation heads
|  | Ø150мм | пар./pcs | 2 |  | 0
4 | 5.1 5.3 | Хидрауличко испитување на канализационата мрежа. Hydraulic testing of the sewerage network | m' | 60 |  | 0
II |  | ВКУПНО ЗА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА / SUB-TOTAL FOR SEWERAGE NETWORK: |  |  |  | 0
III |  | САНИТАРНА ОПРЕМА / SANITARY FIXTURES
1 | 5.2.6 | Набавка, и монтажа на порцелански мијалник, фиксиран во ѕид со метален сифон хромиран . Сите елементи од прва класа за јавни објекти. Supply and installation of porcelain wash basin, fixed on wall, including solid brass siphon, chrome plated . All elements fist class quality for public use. | пар./pcs | 4 |  | 0
2 | 5.2.6 | Набавка, транспорт и монтажа на поникловани стоечки еднорачни батерии за ладна и топла вода за умивалници со вклучени 1/2’’x 3/8" аголен(ек) вентили. Procurement, transportation and installation of nickel-plated standing single-lever taps for cold and hot water for washbasins, angle valves 1/2”x3/8" included. | пар./pcs | 4 |  | 0
3 | 5.2.6 | Набавка, и монтажа на порцеланска WC школка комплет со солиден пластичен капак, шарки од инокс и со ниско монтажно казанче, приклучок 1/2”x3/8" ек вентил, вклучувајќи ги сите фитинзи, прва класа на кавлитет за јавни објекти. Procurement and installation of porcelain(vitreous china) water closet/pan, solid plastic seat and cover with s.s. hinges and plastic low level flushing cistern, 1/2”x3/8"connection angle valve including all fittings, all elements fist class quality for public use. | пар./pcs | 4 |  | 0
4 | 5.2.6 | Набавка, транспорт и монтажа на сад за течен сапун од инокс. Procurement, transport and fixing stainless steel Liquid Soap Dispenser | пар./pcs | 4 |  | 0
5 | 5.2.6 | Набавка, транспорт и монтажа на поникловани држачи: Procurement, transport and installation of nickel-plated holders:
| 5.2.6 | за роло хартија во во тоалети / for toilet paper rolls | пар./pcs | 4 |  | 0
| 5.2.6 | за роло хартија / for hand paper rolls | пар./pcs | 4 |  | 0
| 5.2.6 | за пешкири / for towels | пар./pcs | 4 |  | 0
6 | 5.2.6 | Набавка, транспорт и монтажа на огледала (50x70cm) над умивалници. Procurement, transport and installation of mirrors (50x70cm) over wash basins. | пар./pcs | 4 |  | 0
III |  | ВКУПНО ЗА САНИТАРНА ОПРЕМА / SUB-TOTAL FOR SANITARY FIXTURES : |  |  |  | 0
A | ВКУПНО ВНАТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ (I+II+III) / SUB-TOTAL INDOOR INSTALLATIONS(I+II+III): |  |  |  |  | 0
B | НАДВОРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ / OUTDOOR INSTALLATIONS
I |  | САНИТАРНА (ЛАДНА) И ПРОТИВПОЖАРНА ВОДА / SANITARY (COLD) AND FIRE-FIGHTING WATER
1 | 1.2 | Обележување и исколчување на трасите за каналските ровови. / Marking and staking out the routes for trenches. | m' | 70 |  | 0
2 | 1.1 | Сечење и раскопување на асфалтен коловоз. Cutting an asphalt road. | m' | 4 |  | 0
3 | 1.2 | Ископ на земја III-IV категорија во тесен обем со обезбедување на ровот за полагање на цевките (за санитарен и ПП водовод) 70.00 х 0.80 х 1.30м. Excavation of soil category III-IV in a narrow scope with provision of a trench for laying pipes (for sanitary and FF water supply) 70.00 x 0.80 x 1.30m | m³ | 72.8 |  | 0
4 | 1.2 | Полагање и распостилање на ситен песок на дното на ровот со точност ±2 см, д=10cm 70.00 х 0.80 х 0.10. Supply and laying sand layer d=10cm serving as bedding for pipes with an accuracy of ±2 cm at d=10cm 70.00 x 0.80 x 0.10 | m³ | 5.6 |  | 0
5 | 1.2 | Затрупување на ровот со ископаниот материјал(по извршената монтажа и испитување на инсталацијата), и набивање во слоеви од по 20- 30cm, до потребната збиеност според техничките спецификации..72..8 х 0.85%. Backfilling of the trench with excavated material (after the installation and testing has been completed) and compaction in layers of 20-30cm, to the required compaction according to technical specifications ....72.8 x 0.85%. | m³ | 61.88 |  | 0
6 | 1.2 | Транспорт на вишок материјал со кипер камиони на растојание до 10 км.со утовар и растовар...72.8 х 0.15%. Transport of excess material with dump trucks at a distance of up to 10 km with loading and unloading….72.8 x 0.15%. | m³ | 10.92 |  | 0
7 | 1.2 | Ископ на земја III категорија во тесен обем за водомерна шахта со обезбедување на јамата 1,80 х 1,80 х 1,30м. Excavation of earth, category III, in a narrow scope for a water meter shaft with securing the pit 1.80 x 1.80 x 1.30м. | m³ | 4.2 |  | 0
8 | 1.3 | Бетонирање на водомерна шахта со МБ 30 во глатка двострана оплата со дебелина на ѕидовите и плочите од 20 см. Aрмирање со мрежаста арматура Q221 и уградување на качувалки ф18 мм на 30 см. Concreting of a water meter manhole with MB 30 in smooth double-sided formwork with a wall and slab thickness of 20 cm. Reinforcement with mesh Q221 and installation of steps made of bars ф18 mm at 30 cm. | пар./pcs | 1 |  | 0
9 | 5.2.3 | Набавка, транспорт и уградување на лиено железен капак Ф600 мм за водомерна шахта, со носивост (400kN) . Procurement, transportation and installation of a cast iron cover Ф600 mm for water meter manhole, with a load capacity (400kN). | пар./pcs | 1 |  | 0
10 | 5.2.3 | Набавка, транспорт и вградување на арматури и фазонски елементи во водомерна шахта комплет со споен материјал. Пресметка од комплет монтирана водомерна шахта. Procurement, transportation and installation of all fittings in a water meter shaft complete with joint material. Pricing for fully assembled water meter shaft. | пар./pcs | 1 |  | 0
11 | 5.2.3 | Набавка и транспорт на водомери со импулсивен излез (далечинско отчитување) класа на точност “С“ - Ø 1" Procurement and transportation and fixing of water meters with impulsive output (remote reading) accuracy class "C" - Ø 1" | пар./pcs | 1 |  | 0
12 | 5.2.3 | Монтажа на водомери со импулсивен излез (далечинско отчитување) класа на точност С - Ø 2" Procurement and transportation and fixing of water meters with impulsive output (remote reading) accuracy class "C" - Ø 2" | пар./pcs | 1 |  | 0
13 | 5.2.3 | Набавка, транспорт и монтажа на пропусни вентили кај водомер. Procurement, transport and installation of stop valves at the water flow meter.
|  | DN32мм = Ø1" | ком | 2 |  | 0
|  | DN110мм = Ø4" | ком | 2 |  | 0
14 | 1.2 | Ископ на земја III-IV категорија во тесен обем за приклучна водомерна шахта со обезбедување на јамата. Excavation of soil, category III-IV, in a narrow scope for a connection water meter manhole with securing the pit. | пар./pcs | 2 |  | 0
|  | (1,40 х 1,40 х 1,40)* 2 | m³ | 5.5 |  | 0
15 | 1.3 | Бетонирање на приклучна водомерна шахта со МБ 30 во глатка двострана оплата со дебелина на ѕидовите и плочите од 20 см. Aрмирање со мрежаста арматура Q221 и уградување на качувалки ф18 мм на 30 см. Concreting of a connection water meter manhole with MB 30 in smooth double-sided formwork with a wall and slab thickness of 20 cm. Reinforcement with mesh Q221 and installation of steps made of bars ф18 mm at 30 cm. | пар./pcs | 2 |  | 0
16 | 1.2 | Ископ на земја III-IV категорија во тесен обем со обезбедување на ровот, за полагање на шахтите за градинарски хидранти ..... 2 х (0,90 х 0,90 х 0.8) Excavation of soil, category III-IV, in a narrow scope for garden hydrants manhole with securing the pit ….. 2 х (0,90 х 0,90 х 0.8) | m³ | 1.3 |  | 0
17 | 1.2 | Полагање и распостилање на ситен песок на дното на ровот со точност ±2см д=10cm …….8 х (0,90 х 0,90 х 0.10). Supply and laying sand layer d=10cm serving as bedding with an accuracy of ±2 cm at d=10cm …....8 х (0,90 х 0,90 х 0.10). | m³ | 0.16 |  | 0
18 | 1.2 | Транспорт на вишок материјал со кипер камиони на растојание до 10 км. со утовар и растовар............. 2 х (0,90 х 0,90 х 0.8) x0,15. Transport of excess material with dump trucks at a distance of up to 10 km, with loading and unloading..........2 х (0,90 х 0,90 х 0.8) x0,15. | m³ | 0.2 |  | 0
19 | 5.5 | Набавка, транспорт и монтажа на лиено-железни надземен противпожарни хидранти Ф 80mm/1000mm заедно со лиено-железна капа РП 272 за противпожарниот хидрант, овален затварач Ф80mm со вградена гарнитура и лиено-железна капа РП 262 , едно парче QN Ф80 mm и едно ZP парче Ф80 mm. Procurement, transportation and installation of cast-iron above-ground fire hydrants Ф 80mm/1000mm together with a cast-iron cap RP 272 for the fire hydrant, an oval closure Ф80mm with built-in set and a cast-iron cap RP 262, one piece QN Ф80 mm and one ZP piece Ф80 mm. | пар./pcs | 2 |  | 0
20 | 5.5 | Набавка транспорт и монтажа PЕ цевки , градација на материјалот PE 100. Цевките треба да се произведени по стандард МКС EN 12201-2. Материјалот за изработка треба да е класифициран според ISO 9080-2, а исто така да поседуваат и сертификат за питка вода издаден од македонски институции. Procurement, transport and installation of PE pipes, material grade PE 100. The pipes should be manufactured according to the standard MKS EN 12201-2. The material for production should be classified according to ISO 9080-2, and also have a certificate for drinking water issued by Macedonian institutions.
|  | DN 32mm | м | 24 |  | 0
|  | DN 110mm | м | 46 |  | 0
21 | 5.5 | Изведба на приклучок за ПП хидрант од цевка 80мм. Making a connection for a FF hydrant from an 80mm pipe | пар./pcs | 2 |  | 0
22 | 5.5 | Изведба на приклучок на постојна локациски водоводна линија. Making a connection to an existing local water supply line. | пауш. l.s. | 2 |  | 0
23 | 5.5 | Набавка, транспорт и монтажа на фазонски заптивен и споен материјал за водоводните Ø50mm Procurement, transportation and installation of sealing and jointing material for Ø50mm water pipes | kg | 11.6 |  | 0
24 | 5.2.7 | Испитување на водоводната инсталација под притисок (пред да се започне со затрпување),според критериум 1.5 од предвидениот макс. притисок во мрежата, со траење од 24часа, водење на дневник и издавање на сертификат. Вклучена дезинфекција со хлорирање на мрежата. Testing of the water supply installation under pressure (before starting backfilling or covering with floor screed or mortar), according to criterion 1.5 of the intended max. pressure in the network, with a duration of 24 hours, keeping a log and issuing a certificate. Disinfection by chlorination of the network included. | пауш. l.s. | 1 |  | 0
25 | 5.2.7 | Испитување на квалитете на водата на постоечкиот водоводен систем на ГП и ако е водата во категорија за пиење, да се изврши дезинфекција (хлорирање) на целукупната водоводна мрежа, водење на дневник и издавање на сертификат. Testing the water quality of the existing water supply system at BCP, and if it is acceptable for drinking, disinfection (chlorination) of the entire water supply network, keeping a log and issuing a certificate. | пауш. l.s. | 1 |  | 0
I |  | ВКУПНО ЗА САНИТАРНА (ЛАДНА) И ПРОТИВПОЖАРНА ВОДА / SUB-TOTAL FOR SANITARY (COLD) AND FIRE-FIGHTING WATER: |  |  |  | 0
II |  | ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА / SEWERAGE NETWORK
1 | 1.2 | Обележување и исколчување на трасите за каналските ровови. / Marking and staking out the routes for trenches. | м' | 18 |  | 0
2 | 1.1 | Сечење и раскопување на асфалтен коловоз. Cutting an asphalt road. | м' | 7 |  | 0
3 | 1.2 | Ископ на земја III-IV категорија во тесен обем со обезбедување на ровот за полагање на цевките 18.00 х 0.80 х 1.30м. Excavation of soil category III-IV in a narrow scope with provision of a trench for laying pipes 18.00 x 0.80 x 1.30m | m³ | 18.72 |  | 0
4 | 1.2 | Полагање и распостилање на ситен песок на дното на ровот со точност ±2 см, д=10cm 18.00 х 0.80 х 0.10. Supply and laying sand layer d=10cm serving as bedding for pipes with an accuracy of ±2 cm at d=10cm 18.00 x 0.80 x 0.10 | m³ | 1.44 |  | 0
5 | 1.2 | Затрупување на ровот со ископаниот материјал(по извршената монтажа и испитување на инсталацијата), и набивање во слоеви од по 20- 30cm, до потребната збиеност според техничките спецификации..18.72 х 0.85%. Backfilling of the trench with excavated material (after the installation and testing has been completed) and compaction in layers of 20-30cm, to the required compaction according to technical specifications ....18.72 x 0.85%. | m³ | 15.91 |  | 0
6 | 1.2 | Транспорт на вишок материјал со кипер камиони на растојание до 10 км.со утовар и растовар...18.72 х 0.15%. Transport of excess material with dump trucks at a distance of up to 10 km with loading and unloading….18.72 x 0.15%. | m³ | 2.81 |  | 0
7 | 1.2 | Ископ на земја за ревизиони шахти со обезбедување на отворот. Excavation of еартх for inspection manholes with supporting the opening.
|  | (1,40 х 1,40 х 1,40) х 1 | m³ | 2.75 |  | 0
8 | 5.5.2 | Набавка, транспорт и монтажа на армирано бетонски шахти (монтажен тип) со конус и прстени со внатрешен дијаметар 1м, со бетонирана „кинета“, опремена со потребен број на качувалки: Procurement, transportation and installation of reinforced concrete manholes (assembly type) with cone and rings with an internal diameter of 1m, concreted channel, equipped with necessary number of climbing steps.
|  | до/up to 1,0м | пар./pcs | 1 |  | 0
9 | 5.5.2 | Набавка. транспорт и монтажа на лиено железен капак (500х500) со носивост 400 KN за ревизиони шахти за фекална канализација. Капакот треба да е кружен со рамка видлива на површината и шарка за спречување од кражба. Procurement, transport and installation of a cast iron cover(50х50) with capacity 400 KN for inspection shafts for sewage systems. The cover should be circular with a frame visible on the surface and a hinge to prevent theft. | пар./pcs | 1 |  | 0
10 | 5.5.1 | Набавка и монтажа на U-PVC канализациони цевки со сите потребни фитинзи и спојни елементи. Класа на цврстина Ѕ16 (ЅN 8 KN/m2). Procurement and installation of sewerage U-PVC pipes along with all fittings and connections. Strength class S16 (SN 8 KN/m2).
|  | Ø110mm | м' | 8 |  | 0
|  | Ø160mm | м' | 18 |  | 0
11 | 5.5.1 | Изработка на приклучок на постоечка градска/локациска фекална канализација. Making a connection to an existing city/location sewage system | пар./pcs | 1 |  | 0
12 | 5.5.4 | Хидрауличко испитување на канализационата мрежа. Hydraulic testing of the sewerage network | м' | 26 |  | 0
II |  | ВКУПНО ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА / SUB-TOTAL FOR SEWERAGE NETWORK: |  |  |  | 0
III |  | АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
1 | 1.2 | Обележување и исколчување на трасите за каналските ровови. / Marking and staking out the routes for trenches. | м' | 25 |  | 0
| 1.2 | Ископ на земја III-IV категорија во тесен обем со обезбедување на ровот за полагање на цевките 25.00 х 0.80 х 1.30м. Excavation of soil category III-IV in a narrow scope with provision of a trench for laying pipes 25.00 x 0.80 x 1.30m | m³ | 26 |  | 0
| 1.2 | Полагање и распостилање на ситен песок на дното на ровот со точност ±2 см, д=10cm …. 25.00 х 0.80 х 0.10 Supply and laying sand layer d=10cm serving as bedding for pipes with an accuracy of ±2 cm at d=10cm………...25.00 х 0.80 х 0.10 | m³ | 2 |  | 0
4 | 1.2 | Затрупување на ровот со ископаниот материјал(по извршената монтажа и испитување на инсталацијата), и набивање во слоеви од по 20- 30cm, до потребната збиеност според техничките спецификации..26.00 х 0.85%. Backfilling of the trench with excavated material (after the installation and testing has been completed) and compaction in layers of 20-30cm, to the required compaction according to technical specifications ....26.00 x 0.85%. | m³ | 22.1 |  | 0
5 | 1.2 | Транспорт на вишок материјал со кипер камиони на растојание до 10 км.со утовар и растовар…26.00 х 0.15%. Transport of excess material with dump trucks at a distance of up to 10 km with loading and unloading….26.00 x 0.15%. | m³ | 3.9 |  | 0
6 | 1.2 | Ископ на земја за ревизиони шахти со обезбедување на отворот..... (1.40х1.40х1.4)х2 Excavation of еартх for inspection manholes with supporting the opening...... (1.40х1.40х1.4)х2 | m³ | 5.48 |  | 0
7 | 5.4.2 | Набавка, транспорт и монтажа на армирано бетонски шахти (монтажен тип) со конус и прстени со внатрешен дијаметар 1м, со бетонирана „кинета“, опремена со потребен број на качувалки: Procurement, transportation and installation of reinforced concrete manholes (assembly type) with cone and rings with an internal diameter of 1m, concreted channel, equipped with necessary number of climbing steps.
|  | до 2,5м | пар./pcs | 2 |  | 0
8 | 5.4.2 | Набавка. транспорт и монтажа на лиено железен капак (500х500) со носивост 400 KN за ревизиони шахти за фекална канализација. Капакот треба да е кружен со рамка видлива на површината и шарка за спречување од кражба. Procurement, transport and installation of a cast iron cover(50х50) with capacity 400 KN for inspection shafts for sewage systems. The cover should be circular with a frame visible on the surface and a hinge to prevent theft. | пар./pcs | 2 |  | 0
9 | 5.3.1 | Набавка и монтажа на U-PVC канализациони цевки со сите потребни фитинзи и спојни елементи. Класа на цврстина Ѕ16 (ЅN 8 KN/m2). Procurement and installation of sewerage U-PVC pipes along with all fittings and connections. Strength class S16 (SN 8 KN/m2).
|  | Ø110mm | м' | 28 |  | 0
| 5.5.4 | Изработка на приклучок на новата атмосферска канализација Making a connection to the new rainwater network. | пар./pcs | 1 |  | 0
11 | 5.5.6 | Хидрауличко испитување на канализационата мрежа. Hydraulic testing of the sewerage network | м' | 28 |  | 0
III |  | ВКУПНО ЗА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА / SUB-TOTAL FOR RAINWATER NETWORK: |  |  |  | 0
B | ВКУПНО ЗА НАДВОРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ (I+II+II) / SUB-TOTAL FOR OUTDOOR INSTALLATIONS (I+II+III): |  |  |  |  | 0
A+B | СЕ ВКУПНО ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА (Без ДДВ ) ЕУР / TOTAL FOR WATERSUPPLY AND SEWERAGE NETWORK (Excluded VAT) EUR: |  |  |  |  | 0