## External Lighting
ПРЕДМЕР ПРЕСМЕТКА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И НАДГРАДБА НА ОБЈЕКТ ТЕРМИНАЛ ЗА СТОКОВО ЦАРИНЕЊЕ НА ГП ДЕЛЧЕВО-Дел 3 -УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ BILL OF QUANTITIES FOR UPGRADING CUSTOMS TERMINAL OF BCP DELCHEVO-Part 3- EXTERNAL/STREET LIGHTING
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ РАБОТИ / ELECTRICAL WORKS
Ред. Бр. No. | Тех. спец. Tech. Specs. | Вид на работа / Description of Works | ЕМ Unit | Количина Estimated Qty | Един. Цена Unit Price EUR | Износ Amount EUR
Во сите позиции вклучено е набавка, транспорт и монтажа.За сите позиции важи достава на технички листови и испитни листови и сертификати .За сите позиции важи и 'еквивалентно', за столбови и темели Изведувачот достаува статичка пресметка за големина на темел согласно понуден модел на столб.Столобвите треба да се изработени согласно МКС ЕН 40-5:2006 / In all items supply, transport and installation are included. All positions require the delivery of technical sheets, test sheets and certificates. For all positions, 'equivalent' also applies, for columns and foundations. The Contractor shall submit a static calculation for the size of the foundation according to the offered column model.The columns should be made in accordance with MKS EN 40-5:2006.
I |  | ЗЕМЈЕНИ И БЕТОНСКИ РАБОТИ / EARTH AND CONCRETE WORKS
I.I |  | ИСКОПИ / EXCAVATIONS
1 | 1.2 | Ископ на земја од III и IV категорија во ров со длабочина од 0,8 m, ширина од 0,4 m за полагање на НН кабел, заземјувачка трака и елементи за заштита. 20% од вкупниот ископ е рачен, додека 80% е машински, комплет со повторно затрупување и со одвезување на вишок земја до депонија / Excavation of category III and IV soil in a trench with a depth of 0.8 m, a width of 0.4 m for laying LV cable, grounding strip and protection elements. 20% of the total excavation is manual, while 80% is mechanical, complete with backfilling and transportation of excess soil to a landfill. | m3 | 700 |  | 0
2 | 1.2 | Кварцен песок во дното од ровот со дебелина од слојот од d=20cm за оформување на еластична подлога за НН кабли / Quartz sand in the bottom of the trench with a layer thickness of d=20cm to form an elastic substrate for LV cables | m3 | 170 |  | 0
3 | 1.2 | Ископ на земја од III и IV категорија за фундаменти на столб со димензии 100х100х120cm со одведување на вишок материјал од ископ до депонија / Excavation of soil of category III and IV for column foundations with dimensions 100x100x120cm with removal of excess material from the excavation to the landfill | пар./pcs | 31 |  | 0
4 | 1.2 | Ископ на земја од III и IV категорија за фундаменти на столб со димензии 80х80х100cm со одведување на вишок материјал од ископ до депонија / Excavation of soil of category III and IV for column foundations with dimensions 80x80x100cm with removal of excess material from the excavation to the landfill | пар./pcs | 8 |  | 0
5 | 1.1 | Демонтажа на постојни столбови за осветлување комплет со бетонски фундамент и пренос до локација на Инвеститор на далечина до 100км / Dismanting od metal poles with removal of excess material and transort to the location from Employer up to 100km. | пар./pcs | 36 |  | 0
I.I |  | ВКУПНО ЗА ИСКОПИ / SUB-TOTAL EXCAVATIONS: |  |  |  | 0
I.II |  | БЕТОНСКИ РАБОТИ / CONCRETE WORKS
1 | 1.3 | Метални анкер корпи и пластични црева во фунаментите пред бетонирање комплет со врзна арматура со димензии М24 вретена со меѓусебно растојание 300х300mm помеѓу анкер шрафовите и должина на анкер шрафот од 750mm / Metal anchor baskets and plastic hoses in the foundations before concreting, complete with tie reinforcement with dimensions M24 spindles with a distance of 300x300mm between the anchor screws and an anchor screw length of 750mm | пар./pcs | 31 |  | 0
2 | 1.3 | Метални анкер корпи и пластични црева во фунаментите пред бетонирање комплет со врзна арматура со димензии М20 вретена со меѓусебно растојание 300х300mm помеѓу анкер шрафовите и должина на анкер шрафот од 750mm / Metal anchor baskets and plastic hoses in the foundations before concreting, complete with tie reinforcement with dimensions M20 spindles with a distance of 300x300mm between the anchor screws and an anchor screw length of 750mm | пар./pcs | 8 |  | 0
3 | 1.3 | Бетонски фундаменти со марка тип МВ 30, за прицврстување на метален столб за осветлување на патот со поставување на анкер корпа и пластични цевки. Фундаментите треба да бидат со отвори за влез/излез на кабли (кај столбовите со два излеза) да се предвиди дополнителен страничен отвор. Отворот треба да биде со радиус минимум Ф70mm. Димензиите на фундаментите се 100х100х120cm / Concrete foundations with brand type MV 30, for fastening a metal pole for road lighting by installing an anchor basket and plastic pipes. The foundations should have openings for cable entry/exit (for poles with two exits, an additional side opening should be provided). The opening should have a radius of at least Ф70mm. The dimensions of the foundations are 100х100х120cm | пар./pcs | 31 |  | 0
4 | 1.3 | Бетонски фундаменти со марка тип МВ 30, за прицврстување на метален столб за осветлување на патот со поставување на анкер корпа и пластични цевки. Фундаментите треба да бидат со отвори за влез/излез на кабли (кај столбовите со два излеза) да се предвиди дополнителен страничен отвор. Отворот треба да биде со радиус минимум Ф70mm. Димензиите на фундаментите се 80х80х100cm / Concrete foundations with brand type MV 30, for fastening a metal pole for road lighting by installing an anchor basket and plastic pipes. The foundations should have openings for cable entry/exit (for poles with two exits, an additional side opening should be provided). The opening should have a radius of at least Ф70mm. The dimensions of the foundations are 100х100х120cm | пар./pcs | 8 |  | 0
I.II |  | ВКУПНО ЗА БЕТОНСКИ РАБОТИ / SUB-TOTAL CONCRETE WORKS: |  |  |  | 0
II |  | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАБОТИ / ELECTRICAL INSTALLATION WORKS
II.I |  | НАПОЈНИ КАБЛИ И ЗАШТИТА / POWER CABLES AND PROTECTION
1 | 3.4.1 | Нисконапонски енергетски кабли со номинален напон Uo/U 0,6/1kV, со ПВЦ изолација, со округли или секторски проводници, положени 90% во земјен ров и 10% во земјен ров во заштитни пластични цевки /Low-voltage power cables with nominal voltage Uo/U 0.6/1kV, with PVC insulation, with round or sector conductors, laid 80% underground and 10% in an underground trench in protective plastic pipes:
|  | NYY-J 3x1.5mm2 | m' | 120 |  | 0
|  | NAYY-О 4x16mm2 | m' | 300 |  | 0
|  | NAYY-О 4x25mm2 | m' | 1800 |  | 0
|  | NAYY-О 4x35mm2 | m' | 70 |  | 0
2 | 3.4.1 | Бакарни едножилни проводници за премостување на метални маси на столб со клема за заземјување со жолто зелена изолација и столб со заштитна ограда и други метални маси ./ Copper single-core conductors for potential equalization, with yellow-green insulation.
|  | H07V-K 6 mm2 | m' | 60 |  | 0
|  | H07V-K 10 mm2 | m' | 30 |  | 0
3 | 3.4.1 | Монтажа на кабел папучи за следните пресеци : / Installation of cable lugs for the following cable and conductor cross-sections :
|  | Cu 6 mm2 | пар./pcs | 120 |  | 0
|  | Cu 10 mm2 | пар./pcs | 60 |  | 0
|  | AlCu 35mm2 | пар./pcs | 32 |  | 0
|  | AlCu 25mm2 | пар./pcs | 260 |  | 0
|  | AlCu 16mm2 | пар./pcs | 100 |  | 0
4 | 3.4.1 | Пластични елементи за заштита на енергетски кабел - GAL штитник ./ Plastic elements for protecting power cables - GAL protector. | пар./pcs | 2200 |  | 0
5 | 3.4.1 | Пластична предупредувачка лента за енергетски кабли ./ Plastic warning tape for power cables | m' | 2300 |  | 0
6 | 3.4.1 | Заштитни пластични цевки Ф110mm за поставување во бетон,земја ,асфалт за класа на оптоварување SN8 по ISO 9969 / Protective pipes for laying in concrete IC Ø 125 mm | m' | 160 |  | 0
II.I |  | ВКУПНО ЗА НАПОЈНИ КАБЛИ И ЗАШТИТА / SUB-TOTAL POWER CABLES AND PROTECTION: |  |  |  | 0
II.II |  | ЕЛЕКТРО ОРМАРИ и ТАБЛИ / ELECTRICAL CABINETS and PANELS
*Напомена: При изработката на понудата е потребно кај секој составен блок се зема во обзир покрај наведено исто така и: изработка натписни плочки за означување елементи (самолепливи налепници не важат како ознака), изработка на сите кабелски ознаки, кабелски уводници, исполнување на кабелски уводници, собирници, потпорни изолатори, POK корита за полагање на кабли со сиот прицврстувачки и ситен монтажен материјал, сите ознаки на составниот блок во склад со важечките, преписи, атести, дополнителен простор за додатно наместена опрема поставување на еднополни шеми во составни блокови, поставување на рачки, поставување на џепови за поставување на шеми, поврзување и тестирање на кабли, сите потребни мерења со проба, пуштање во погон, типска брава еднаква за сите составни блокови.Сите разводни табли и ормари д абидат изработени согалсно МКС ЕН 61439, MКС ЕН 62208:2011 , МКС EН 60529 , Правилник за технички нормиантиви за низок напон и да се достават испитни листови од фабричко испитување или од инспекциско тело . *Note: When preparing the offer, it is necessary for each component block to take into account, in addition to the above, the following: production of inscription plates for marking elements (self-adhesive stickers do not apply as marking), production of all cable markings, cable entries, filling of cable entries, busbars, support insulators, POK trays for laying cables with all fastening and small assembly material, all markings of the component block in accordance with the applicable ones, transcripts, certificates, additional space for additionally installed equipment, placement of single-pole schemes in component blocks, placement of handles, placement of pockets for placing schemes, connection and testing of cables, all necessary measurements with trial, commissioning, type lock identical for all component blocks. All switchboards and cabinets must be manufactured in accordance with MKS EN 61439, MKS EN 62208:2011, MKS EN 60529, Rulebook for technical regulations for low voltage and to submit test sheets from a factory test or from an inspection body.
1 | 3.4.3 3.4.4 | Разводен ормар за улично осветлување (РО1-УО-М/А ) за монтажа на метално подножје h=min.40cm ,обработено со заштитен поцинкован лим. Ормарот е дводелен , со физичка поделба за мрежен и агрегатски дел, изработен од двапати декапиран лим со дебелина од 2mm, офарбан со стандардна печена боја RAL7035, со степен на заштита IP65 комплетиран со следната разводна опрема: / Distribution panel for street lighting (RO1-UO-M/A) fo mounting on a metal base h=min.40cm, finished with protective galvanized sheet metal. The panel is two-part, with physical separation for grid and aggregate part, made of twice pickled sheet metal with a thickness of 2mm, painted with standard baked paint RAL7035, with protection level IP65, completed with the following distribution equipment:
|  | *мрежен дел/ GRID part : | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | пакет трополен високоефикасен осигурувач/разделувач ножести патрони , тип NH1, 3p, 63A / fuse switch type NH1, 3p, 63A | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | трополен осигурувач/разделувач со цилиндрични патрони D02 22x58 3p+N, 80A / Cylindrical fuses with fuse links D2 22x58 3p+N 80A | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | одводници на пренапон класа Т2+3, 1.5kV,10kA / surge arrester class Т2+3, 1.5kV,10kA | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | пакет трополен високоефикасен осигурувач/разделувач ножести патрони , тип NH0, 3p, 50A / fuse switch type NH0, 3p, 50A | пар./pcs | 4 |  | 0
|  | контактор со шпулна 230V , 3p, 25A / contactor with activation coil 230V, 3p, 25A | пар./pcs | 4 |  | 0
|  | WS клеми 16-35mm2 | пар./pcs | 26 |  | 0
|  | Комплет со бакарни собирници 160А, собирници N и PEсо сиот помошен и споен материјал ожичен согласно еднополна шема / A full kit, copper busbar 160A ,including all auxiliary and connecting materials | пар./pcs | 1 |  | 0
| 3.4.3 3.4.4 | *агрегатски дел/ DEA part : | пар./pcs | 2 |  | 0
|  | пакет трополен високоефикасен осигурувач/разделувач ножести патрони , тип NH1, 3p, 63A / fuse switch type NH1, 3p, 63A | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | трополен осигурувач/разделувач со цилиндрични патрони D02 22x58 3p+N, 80A/, Cylindrical fuses with fuse links D2 22x58 3p+N 80A | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | одводници на пренапон класа Т2+3, 1.5kV,10kA / surge arrester class Т2+3, 1.5kV,10kA | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | автоматски осигурувач MCB, 1P, C6А, Icn= 6kV / automatic circuit breaker MCB, 1P, C6А, Icn= 6kV | пар./pcs | 3 |  | 0
|  | Дигитален фото релеј 16А комплет со сензор за светлина за монтажа на ормар | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | групна склопка 1-0-2 1p, 16A за монтажа во ормар , ОГ изведба | пар./pcs | 1 |  | 0
|  | контактор со шпулна 230V , 3p, 25A ,/ contactor with activation coil 230V, 3p, 25A | пар./pcs | 4 |  | 0
|  | WS клеми 16-35mm2 /WS terminals 16-35mm2 | пар./pcs | 26 |  | 0
|  | Комплет со бакарни собирници 160А, собирници N и PEсо сиот помошен и споен материјал ожичен согласно еднополна шема / A full kit, copper busbar 160A ,including all auxiliary and connecting materials | пар./pcs | 1 |  | 0
II.II |  | ВКУПНО ЗА ЕЛЕКТРО ОРМАРИ и ТАБЛИ/ SUB-TOTAL ELECTRICAL CABINETS and PANELS : |  |  |  | 0
II.III |  | СВЕТИЛКИ И МЕТАЛНИ СТОЛБОВИ / STREET LUMINARIES AND STEEL COLUMNS
1 | 3.5.4 | Топло поцинкуван столб за улично осветлвуање со висина H=12m, опремен со разводна кутија со степен на заштита IP44-IK08, со еден автоматски осигурувач C10/1р+N и место со подготвен развод за заштитна склопка 16А/30mA/1p , клеми димензионирани за влез-излез до 3 кабли со пресек до 35мм2 и клеми за развод до 2 кабли према светилки 1,5-4mm² , ожичен од осигурувач до светилки со кабел NYY-J 3x1.5mm² со просечна должина од 13 метри секој. Анкерните завртки да се залијат со врел битумен. Помеѓу анкер плочата и столбот да се постави гумена подлошка. Карактеристиките и изгледот на столбовите да биде согласно даден цртеж со детали или еквивалентен . За се комплет заедно со монтажа се плаќа од број. / Hot-dip galvanized street lighting pole with a height of H=12m, equipped with a junction box with protection degree IP44-IK08, with one automatic fuse C10/1p+N and a place with a ready distribution for a protective switch 16A/30mA/1p, terminals dimensioned for input-output up to 3 cables with a cross-section of up to 35mm2 and terminals for distribution up to 2 cables to lamps 1.5-4mm², wired from the fuse to the lamps with a cable NYY-J 3x1.5mm² with an average length of 13 meters each. The anchor bolts should be poured with hot bitumen. A rubber washer should be placed between the anchor plate and the pole. The characteristics and appearance of the poles should be in accordance with the detailed drawing or equivalent. The entire set, including installation, is paid for by number. | пар./pcs | 31 |  | 0
2 | 3.5.4 | Топло поцинкуван столб за улично осветлвуање со висина H=8m, опремен со разводна кутија со степен на заштита IP44-IK08, со еден автоматски осигурувач C10/1р+N и место со подготвен развод за заштитна склопка 16А/30mA/1p , клеми димензионирани за влез-излез до 3 кабли со пресек до 16мм2 и клеми за развод до 2 кабли према светилки 1,5-4mm² , ожичен од осигурувач до светилки со кабел NYY-J 3x1.5mm² со просечна должина од 10 метри секој. Анкерните завртки да се залијат со врел битумен. Помеѓу анкер плочата и столбот да се постави гумена подлошка. Карактеристиките и изгледот на столбовите да биде согласно даден цртеж со детали или еквивалентен . За се комплет заедно со монтажа се плаќа од број./ Hot-dip galvanized street lighting pole with a height of H=8m, equipped with a junction box with protection degree IP44-IK08, with one automatic fuse C10/1p+N and a place with a ready distribution for a protective switch 16A/30mA/1p, terminals dimensioned for input-output up to 3 cables with a cross-section of up to 35mm2 and terminals for distribution up to 2 cables to lamps 1.5-4mm², wired from the fuse to the lamps with a cable NYY-J 3x1.5mm² with an average length of 10 meters each. The anchor bolts should be poured with hot bitumen. A rubber washer should be placed between the anchor plate and the pole. The characteristics and appearance of the poles should be in accordance with the detailed drawing or equivalent. The entire set, including installation, is paid for by number. | пар./pcs | 8 |  | 0
3 | 3.5.4 | Челична топло поцинкувана еднокрака лира , со висина h=0.5, вкупна должина L=1.5m , со наклон по Z оска α=5° за носење на светлосна арматура, комплет со адаптер за натакнување на металниот столб. Карактеристиките и иззгледот на лирата да биде согласно даден цртеж со детали.За се комплет заедно со монтажа се плаќа од број./ Hot-dip galvanized steel single-leg bracket, with height h=0.5, total length L=1.5m, with a Z-axis inclination α=5° for carrying lighting fixtures, complete with an adapter for mounting on a metal pole. The characteristics and appearance of the lyre shall be in accordance with the detailed drawing. The entire set, including installation, shall be paid for by the number. | пар./pcs | 23 |  | 0
4 | 3.5.4 | Набавка, испорака и монтажа на челична топло поцинкувана двокрака лира , со висина h=0.5, вкупна должина L=3m(2х1.5m/180°) , со наклон по Z оска α=5° за носење на светлосна арматура, комплет со адаптер за натакнување на металниот столб. Карактеристиките и иззгледот на лирата да биде согласно даден цртеж со детали.За се комплет заедно со монтажа се плаќа од број. / Hot-dip galvanized steel two-legged bracket, with height h=0.5, total length L=3m(2x1.5m/180°), with inclination along the Z axis α=5° for carrying lighting fittings, complete with adapter for mounting on the metal pole. The characteristics and appearance of the lyre shall be in accordance with the detailed drawing. The entire set together with installation shall be paid for by number. | пар./pcs | 4 |  | 0
5 | 3.5.4 | Набавка, испорака и монтажа на челична топло поцинкувана двокрака лира , со висина h=0.5, L= 2х1.5m/90° , со наклон по Z оска α=5° за носење на светлосна арматура, комплет со адаптер за натакнување на металниот столб. Карактеристиките и иззгледот на лирата да биде согласно даден цртеж со детали.За се комплет заедно со монтажа се плаќа од број./ Hot-dip galvanized steel two-legged bracket , with height h=0.5, L= 2x1.5m/90°, with a Z-axis inclination α=5° for carrying lighting fittings, complete with an adapter for mounting on the metal pole. The characteristics and appearance of the lyre should be in accordance with the detailed drawing. The entire set, including installation, is paid for by the number. | пар./pcs | 4 |  | 0
6 | 3.5.4 | Набавка, испорака и монтажа на челична топло поцинкувана еднокрака лира , со висина h=0.2, вкупна должина L=1m , со наклон по Z оска α=5° за носење на светлосна арматура, комплет со адаптер за натакнување на металниот столб. Карактеристиките и иззгледот на лирата да биде согласно даден цртеж со детали.За се комплет заедно со монтажа се плаќа од број./ Hot-dip galvanized steel single-leg bracket with height h=0.2, total length L=1m, with a Z-axis inclination α=5° for carrying lighting fixtures, complete with an adapter for mounting on the metal pole. The characteristics and appearance of the lyre shall be in accordance with the detailed drawing. The entire set, including installation, shall be paid for by the number. | пар./pcs | 8 |  | 0
7 |  | Набавка, испорака и монтажа на улична LED светилка. Куќиштетотo на светилката да е изработено од алуминиум лиен под висок притисок, обоено електростатски со боја во прав со RAL 7035, или друга по избор на инвеститорот. Протекторот на светилката да е изработен од термички појачано стакло со дебелина од мин. 4 мм. Предспојниот уред да има пренапонска заштита од 6kV/8kV, а дополнително светилката да има пренапонска заштита од 10kV. Температура на боја на изворот на светлина да е 4000К, индекс на репродукција на бои Ra>70. Моќност на светилката да не е поголема од 245W+-10%, излезниот светлосен флукс на светилката да е минимум 34860lm +-7%, Работни саати 100000 при минимум L95. Приклучен напон 220-240V AC.Работна температура од -40°C до +50° C. Светилката е предвидена за универзална монтажа и тоа вертикално- директно на столб или хоризонтално на лира со пречник 48-60мм, со можен нагиб на подесување +20⁰ до -20⁰ со интервал од 5 степени. Механички карактеристики на светилката минимум: IP66/IK08. Светилката да има сервисен код (QR код), кој со скенирање со мобилен телефон или таблет дава информации за упатство за монтажа и сервисирање на светилката, регистрација на светилката и список на резервни делови со детален опис. За светилката да се достават сертификати CE / ENEC / ROHS.Светилката да е со гаранција од минимум 5 години./ LED luminarie with a lamp housing made of high-pressure die-cast aluminum, electrostatically painted with powder paint in RAL 7035, or another at the investor's choice. The lamp protector shall be made of thermally strengthened glass with a thickness of min. 4 mm. The ballast shall have overvoltage protection of 6kV/8kV, and additionally the lamp shall have overvoltage protection of 10kV. The color temperature of the light source shall be 4000K, color rendering index Ra>70. The lamp power shall not exceed 245W+-10%, the output luminous flux of the lamp shall be at least 34860lm +-7%, Operating hours 100000 at a minimum of L95. Connection voltage 220-240V AC. Operating temperature from -40°C to +50° C. The luminarie is intended for universal installation, vertically - directly on a pole or horizontally on a pole with a diameter of 48-60mm, with a possible tilt adjustment of +20⁰ to -20⁰ with an interval of 5 degrees. Mechanical characteristics of the lamp minimum: IP66/IK08. The lamp must have a service code (QR code), which, when scanned with a mobile phone or tablet, provides information about instructions for installing and servicing the lamp, lamp registration and a list of spare parts with a detailed description. CE / ENEC / ROHS certificates must be submitted for the lamp. The lamp must have a warranty of at least 5 years. | пар./pcs | 39 |  | 0
0
8 | 3.5.4 | Набавка, испорака и монтажа на улична LED светилка. Куќиштетотo на светилката да е изработено од алуминиум лиен под висок притисок, обоено електростатски со боја во прав со RAL 7035, или друга по избор на инвеститорот. Протекторот на светилката да е изработен од термички појачано стакло со дебелина од мин. 4 мм. Предспојниот уред да има пренапонска заштита од 6kV/8kV, а дополнително светилката да има пренапонска заштита од 10kV. Температура на боја на изворот на светлина да е 4000К, индекс на репродукција на бои Ra>70. Моќност на светилката да не е поголема од 62W+-10%, излезниот светлосен флукс на светилката да е минимум 7700lm +-7%, Работни саати 100000 при минимум L95. Приклучен напон 220-240V AC.Работна температура од -40°C до +50° C. Светилката е предвидена за универзална монтажа и тоа вертикално- директно на столб или хоризонтално на лира со пречник 48-60мм, со можен нагиб на подесување +20⁰ до -20⁰ со интервал од 5 степени. Механички карактеристики на светилката минимум: IP66/IK08. Светилката да има сервисен код (QR код), кој со скенирање со мобилен телефон или таблет дава информации за упатство за монтажа и сервисирање на светилката, регистрација на светилката и список на резервни делови со детален опис. За светилката да се достават сертификати CE / ENEC / ROHS.Светилката да е со гаранција од минимум 5 годин/ LED luminarie with a lamp housing made of high-pressure die-cast aluminum, electrostatically painted with powder paint in RAL 7035, or another at the investor's choice. The lamp protector shall be made of thermally strengthened glass with a thickness of min. 4 mm. The ballast shall have overvoltage protection of 6kV/8kV, and additionally the lamp shall have overvoltage protection of 10kV. The color temperature of the light source shall be 4000K, color rendering index Ra>70. The lamp power shall not exceed 62W+-10%, the output luminous flux of the lamp shall be minimum 7700lm +-7%, Operating hours 100000 at minimum L95. Connection voltage 220-240V AC. Operating temperature from -40°C to +50° C. The luminarie is intended for universal installation, vertically - directly on a pole or horizontally on a pole with a diameter of 48-60mm, with a possible tilt adjustment of +20⁰ to -20⁰ with an interval of 5 degrees. Mechanical characteristics of the lamp minimum: IP66/IK08. The lamp must have a service code (QR code), which, when scanned with a mobile phone or tablet, provides information about instructions for installation and servicing of the lamp, registration of the lamp and a list of spare parts with a detailed description. CE / ENEC / ROHS certificates must be submitted for the lamp. The lamp must have a warranty of at least 5 years | пар./pcs | 8 |  | 0
0
II.III |  | ВКУПНО ЗА СВЕТИЛКИ И МЕТАЛНИ СТОЛБОВИ / SUB-TOTAL STREET LUMINARIES AND STEEL COLUMNS : |  |  |  | 0
II.IV |  | ЗАЗЕМЈУВАЊЕ / EARTHING INSTALLATION
1 | 3.14 | Поцинкована трака FeZn25 x 4 mm, поставена во ров над напојни кабли за осветлување во веќе ископан ров . / Galvanized strip FeZn25 x 4 mm, placed above power cables | m' | 2100 |  | 0
2 |  | Вкрсна спојка FeZn 60х60, трака/трака комплет со ситен и споен материјал / Cross connector FeZn 60x60, strip/strip complete with small and connecting material | пар./pcs | 130 |  | 0
3 |  | Заземјување на: / Earthling of:
|  | периметарска ограда / fence | пар./pcs | 16 |  | 0
4 |  | заштитна ограда од коловоз / Joint with metal masses complete | пар./pcs | 24 |  | 0
5 |  | Битуменска трака за секоја употреба ан врксна спојка / Bitumen | кг | 8 |  | 0
II.IV |  | ВКУПНО: ЗАЗЕМЈУВАЊЕ / SUB-TOTAL: EARTHING INSTALLATION: |  |  |  | 0
III |  | ТЕХНИЧКИ ИСПИТУВАЊА / TECHNICAL TESTING
1 | 3.15 | Напомена:Сите испитувања ги прават акредитирани инспекциски тела согласно Закон за техничка инспекција и подзаконските акти на овој Закон / Note: All tests are performed by accredited inspection bodies in accordance with the Law on Technical Inspection and the by-laws of this Law.
2 | 3.15 | Мерење на отпор на распрострирање на линиски заземјувач и отпорност кај секој столб комплет(се мери на мерен спој со трака-столб и се мери внатре во столб на PE клема ) со издавање на извештаи за исправност и измерени вредности. . / Measurement of earthing resistance, lightning protection integrity, complete with issuance of reports on integrity and measured values. | пар./pcs | 1 |  | 0
3 | 3.15 | Испитување на јакострујна електрична инсталација , мерење на отпор на изолација на инсталациони и енергетски кабли ,мерење на отпор на заземјување на РО1-М/А, време на исклучување на заштити , непрекинатост на заштитен спроводник, струја на грешка до секој столб , комплет со издавање на извештаи за исправност и измерени вредности. Важи за сие струјни кругови согласно ендополни шеми . / Testing of high-current electrical installations, measurement of insulation resistance of installation and energy cables, measurement of grounding resistance of РО1-М/А and ,, protection tripping time, continuity of protective conductor, fault current, complete with issuing reports on correctness and measured values. Valid for all electrical circuits according to single line diagrams | пар./pcs | 1 |  | 0
4 | 3.15 | Мерење на осветленост на сите сообраќајници и паркинг простори и издавање атест од акредитирана фирма. / Measurement of brightness of all traffic routes and parking spaces and issuance of a certificate by an accredited company. | пар./pcs | 1 |  | 0
5 | 3.15 | Изработка на Извештај за прво пуштање во работа од страна на инспекциско тело за потребите на крајниот Корисник на електричната опрема/инсталација/машини /Preparation of a Report on the first commissioning by an inspection body for the needs of the end user of the electrical equipment/installation | пар./pcs | 1 |  | 0
III |  | ВКУПНО ТЕХНИЧКИ ИСПИТУВАЊА / SUB-TOTAL TECHNICAL TESTING : |  |  |  | 0
СЕ ВКУПНО (I+II+III) за ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ РАБОТИ (без ДДВ ): TOTAL (I+II+III) for ELECTRICAL WORKS (Exclusive of VAT): | [5 empty] | 0