## Cover-Terminal
VOLUME 4
4.3.2 BILL OF QUANTITIES
ПРЕДМЕР СО ПРЕСМЕТКИ ЗА НАДГРАДБА НА ОБЈЕКТ ТЕРМИНАЛ ЗА СТОКОВО ЦАРИНЕЊЕ НА ГП ДЕЛЧЕВО BILL OF QUANTITIES FOR RECONSTRUCTION AND UPGRADING CUSTOMS TERMINAL OF BCP DELCHEVO
NOTE: The Macedonian language is for information purposes only and in case of divergences the language of the procedure (English) prevails.
ЗАБЕЛЕШКА : Македонскиот јазик е од информативна природа, а во случај на различности преовладува aнглискиот јазик

## Summary-Terminal
ПРЕДМЕР СО ПРЕСМЕТКИ ЗА НАДГРАДБА НА ТЕРМИНАЛ ЗА СТОКОВО ЦАРИНЕЊЕ НА ГП ДЕЛЧЕВО BILL OF QUANTITIES FOR RECONSTRUCTION AND UPGRADING CUSTOMS TERMINAL OF BCP DELCHEVO
РЕКАПИТУЛАР / SUMMARY
I | ГРАДЕЖНО - ЗАНАТСКИ РАБОТИ / CIVIL & CRAFT WORKS | 0
II | ТЕРМОТЕХНИЧКИ РАБОТИ / HEATING AND COOLING WORKS | 0
III | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ РАБОТИ / ELECTRICAL WORKS | 0
IV | MAIN POWER SUPPLY and DG | 0
V | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА / WATERSUPPLY & SEWERAGE WORKS | 0
СЕ ВКУПНО за РАБОТИ (Без ДДВ ) ЕУР / TOTAL for WORKS (Excluded VAT) EUR: |  | 0

## Civil Works-Terminal
ПРЕДМЕР СО ПРЕСМЕТКИ ЗА НАДГРАДБА НА ОБЈЕКТ ТЕРМИНАЛ ЗА СТОКОВО ЦАРИНЕЊЕ НА ГП ДЕЛЧЕВО BILL OF QUANTITIES FOR RECONSTRUCTION AND UPGRADING CUSTOMS TERMINAL OF BCP DELCHEVO
ГРАДЕЖНИ И ЗАНАТСКИ РАБОТИ / CIVIL & CRAFT WORKS
Ред. Бр. No. | Тех.спец. Tech. Specs. | Вид на работа / Description of Works | ЕМ Unit | Количина Estimated Qty | Един. Цена Unit Price EUR | Износ Amount EUR
ОПШТИ НАПОМЕНИ *Сите работи предвидени со проектот, описи и количини дадени во предмерот, треба да се извршат во согласност со важечките технички нормативи и правила , со употреба на квалитетен градежен материјал и со приложување на сертификати за истите. *Изведувачот е должен да ја проучи проектната документација, описите и предмерот, да ги лоцира позициите за изработка или монтажа и соодветно на тоа да ја формулира цената. Во случај некои позиции да не се јасни, како материјали или технологија на вградување, изведувачот задолжително да се обрати до проектантите преку инвеститорот за појаснување на истите. Доколку писмено не се обрати во текот на изработката на понуда, се подразбира дека нема нејасни позиции. *При изведбата, Изведувачот се задолжува да ги превземе и спроведе сите со закон предвидени мерки на заштита, на работниците, материјалот и објектот. Со оглед на специфичноста на објектот сите мерки за сите елементи од позиции кои ќе се работат да се земат на лице место и истите ќе бидат меродавни за изведба. Изведувачот има обврска за сите позиции и за сите елементи од позициите да си изработи работнички детали кои му ги одобрува проектантот. GENERAL NOTES *All works envisaged by the project, descriptions and quantities given in the bill of quantities, should be carried out in accordance with the applicable technical norms and rules, using quality construction materials and submitting certificates for them. *The Contractor is obliged to study the project documentation, descriptions and bill of quantities, to locate the positions for manufacture or installation and to formulate the price accordingly. In the event that some positions are not clear, such as materials or installation technology, the Contractor must contact the designers through the investor for clarification. If no written contact is made during the preparation of the offer, it is understood that there are no unclear positions. *During the execution, the Contractor is obliged to undertake and implement all legally prescribed measures for the protection of workers, materials and the facility. Given the specificity of the facility, all measurements for all elements of the positions to be worked on shall be taken on site and shall be relevant for execution. The contractor is obliged to prepare working details for all positions and all elements of the positions, which shall be approved by the designer.
IX |  | ФАСАДЕРСКИ РАБОТИ / FAÇADE WORKS
1 | 1.14 | Набавка и изработка на вентилирана фасада на алуминиумска и челична конструкција, со вкупна дебелина од 12.5см, која е составена од полимер цементно лепило за камена волна,термоизолација камена минерална волна 10 см, паропропусна водонепропусна фолија, слој за воздушно проветрување 2см и фасадна облога од Алуминиумски композитни сендвич панели со дебелина од 4мм. Изведувачот е должен да предложи с-м со алуминиумски профили, да изработи изведбен проект во кој ќе биди содржана статичка пресметка за фасадниот с-м, план на кроење, друга потребна документација и избор на боја усогласена со Надзорот/Инвеститорот. Procurement and installation of a ventilated facade of aluminum and steel construction, with a total thickness of 12.5 cm, which is composed of polymer cement adhesive for stone wool, thermal insulation stone mineral wool 10 cm, vapor-permeable waterproof foil, air ventilation layer 2 cm and facade cladding of Aluminum composite sandwich panels with a thickness of 4 mm. The contractor is obliged to propose a frame with aluminum profiles, to prepare a construction project that will contain a static calculation for the facade frame, a cutting plan, other necessary documentation and color selection in accordance with the Supervision/Investor. | м2 | 240 | 0 | 0
IX |  | ВКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАБОТИ / SUB-TOTAL FOR FAÇADE WORKS : |  |  |  | 0
СЕ ВКУПНО за ГРАДЕЖНИ И ЗАНАТСКИ РАБОТИ (Без ДДВ ) ЕУР / TOTAL for CIVIL & CRAFT WORKS (Excluded VAT) EUR: | [5 empty] | 0

## 1. Electrical-Terminal
ПРЕДМЕР СО ПРЕСМЕТКИ ЗА НАДГРАДБА НА ОБЈЕКТ ТЕРМИНАЛ ЗА СТОКОВО ЦАРИНЕЊЕ НА ГП ДЕЛЧЕВО -Дел 1 BILL OF QUANTITIES FOR RECONSTRUCTION AND UPGRADING CUSTOMS TERMINAL OF BCP DELCHEVO-PART 1
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ РАБОТИ / ELECTRICAL WORKS
Ред. Бр. No. | Тех.спец. Tech. Specs. | Вид на работа / Description of Works | ЕМ Unit | Количина Estimated Qty | Един. Цена Unit Price EUR | Износ Amount EUR
Во сите позиции вклучено е набавка, транспорт и монтажа.За сите позиции важи достава на технички листови и испитни листови и сертификати / In all items supply, transport and installation are included. All items require the delivery of technical sheets, test sheets and certificates.
I.VI |  | ЕЛЕКТРО ОРМАРИ и ТАБЛИ / ELECTRICAL CABINETS and PANELS
*Напомена: При изработката на понудата е потребно кај секој составен блок се зема во обзир покрај наведено исто така и: изработка натписни плочки за означување елементи (самолепливи налепници не важат како ознака), изработка на сите кабелски ознаки, кабелски уводници, исполнување на кабелски уводници, собирници, потпорни изолатори, POK корита за полагање на кабли со сиот прицврстувачки и ситен монтажен материјал, сите ознаки на составниот блок во склад со важечките, преписи, атести, дополнителен простор за додатно наместена опрема поставување на еднополни шеми во составни блокови, поставување на рачки, поставување на џепови за поставување на шеми, поврзување и тестирање на кабли, сите потребни мерења со проба, пуштање во погон, типска брава еднаква за сите составни блокови.Сите разводни табли и ормари д абидат изработени согалсно МКС ЕН 61439, MКС ЕН 62208:2011 , МКС EН 60529 , Правилник за технички нормиантиви за низок напон и да се достават испитни листови од фабричко испитување или од инспекциско тело . *Note: When preparing the offer, it is necessary for each component block to take into account, in addition to the above, the following: production of inscription plates for marking elements (self-adhesive stickers do not apply as marking), production of all cable markings, cable entries, filling of cable entries, busbars, support insulators, POK trays for laying cables with all fastening and small assembly material, all markings of the component block in accordance with the applicable ones, transcripts, certificates, additional space for additionally installed equipment, placement of single-pole schemes in component blocks, placement of handles, placement of pockets for placing schemes, connection and testing of cables, all necessary measurements with trial, commissioning, type lock identical for all component blocks. All switchboards and cabinets must be manufactured in accordance with MKS EN 61439, MKS EN 62208:2011, MKS EN 60529, Rulebook for technical regulations for low voltage and to submit test sheets from a factory test or from an inspection body.
1 | 3.4.3 3.4.4 | Разводна табла за зграда терминал(ГРТ-Т-М/А ) за фискирање на ѕид и монтажа на метално подножје h=min.40cm ,обработено со заштитен поцинкован лим. Таблата е дводелна , со физичка поделба за мрежен и агрегатски дел, изработена од двапати декапиран лим со дебелина од 2mm, офарбан со стандардна печена боја RAL7035, со степен на заштита IP65 комплетиран со следната разводна опрема: / Distributionpanel for Terminal building (GRT-T-M/A) for wall fixing and mounting on a metal base h=min.40cm, finished with protective galvanized sheet metal. The panel is two-part, with physical separation for grid and aggregate part, made of twice pickled sheet metal with a thickness of 2mm, painted with standard baked paint RAL7035, with protection level IP65, completed with the following distribution equipment:
*агрегатски дел/ DEA part :
|  | компактен прекинувач со подесива термо-магнетна заштита Ir= 0.7-1In,Ii= 6xIn,трополен, со номинална струја In=100A, комплетиран со напонски окидач 230V за далечинско исклучување / A 100A circuit breaker with a remote shut-off coil and a push button | пар./pcs | 1 | 0 | 0
|  | трополен осигурувач/разделувач со цилиндрични патрони D2 22x58 3p+N, 80A / Cylindrical fuses with fuse links D2 22x58 3p+N 80A | пар./pcs | 1 | 0 | 0
|  | одводници на пренапон класа Т2+3, 1.5kV,10kA / surge arrester class Т2+3, 1.5kV,10kA | пар./pcs | 1 | 0 | 0
|  | трополен осигурувач/разделувач D02 со цилиндрични патрони 10x38 1p .10А / Cylindrical fuses with fuse links 10x38 1p .10А | пар./pcs | 1 | 0 | 0
|  | трополен осигурувач/разделувач D02 со цилиндрични патрони 10x38 1p .10А / cylindrical fuses with fuse links 10x38 , 1p .10А | пар./pcs | 1 | 0 | 0
|  | автоматски осигурувач MCB, 1p, C6А, Icn= 6kV / Automatic circuit breaker | пар./pcs | 3 | 0 | 0
|  | сигнални сијалички за присуство на фази /signal lights | пар./pcs | 3 | 0 | 0
|  | трополен осигурувач/разделувач D02 со цилиндрични патрони 22x58 , 3p .со патрони 50А / cylindrical fuses with fuse links 22x58 , 3p .50А | пар./pcs | 1 | 0 | 0
|  | трополен осигурувач/разделувач D02 со цилиндрични патрони 22x58 , 3p .со патрони 40А / cylindrical fuses with fuse links 22x58 , 3p .,40А | пар./pcs | 1 | 0 | 0
|  | трополен осигурувач/разделувач D02 со цилиндрични патрони 22x58 , 3p .со патрони 32А / cylindrical fuses with fuse links 22x58 , 3p .,32А | пар./pcs | 2 | 0 | 0
|  | трополен осигурувач/разделувач D02 со цилиндрични патрони 22x58 , 3p .со патрони 25А / cylindrical fuses with fuse links 22x58 , 3p .,25А | пар./pcs | 1 | 0 | 0
|  | пакет трополен високоефикасен осигурувач/разделувач ножести патрони , тип NH0, 3p, 50A / fuse switch type NH0, 3p, 50A | пар./pcs | 1 | 0 | 0
|  | тастер печурка за итен стоп, со два преклопки контакти NO, за монтажа на вратничка / emergency STOP taster | пар./pcs | 1 | 0 | 0
|  | Комплет со бакарни собирници 250А, со сиот помошен и споен материјал ожичен согласно еднополна шема / A full kit, copper busbar 250A ,including all auxiliary and connecting materials | пар./pcs | 1 | 0 | 0
2 | 3.4.3 3.4.4 | Метална разводна табла за потреби на приземје за зграда терминал(РТ-1-М/А ) за монтажа на/во ѕид полувкопана , дводелна , со физичка поделба за мрежен и агрегатски дел, IP 40/20, IK07, огноотпорност до 750 C, во согласност со стандардот IEC 60695-2-1, RAL 7035, целосно затворена од предна страна со капаци-маски и метална врата со брава ,со резервен простор од 16 стандарди модули, комплетиран со следната разводна опрема: / Metal distribution panel for ground floor needs for a terminal building (RT-1-M/A) for mounting on/in a wall, semi-recessed, two-part, with physical separation for the grid and aggregate part, IP 40/20, IK07, fire resistance up to 750 C, in accordance with the IEC 60695-2-1 standard, RAL 7035, completely closed on the front with covers-masks and a metal door with a lock, with a spare space of 16 standard modules, completed with the following distribution equipment:.
|  | *агрегатски дел/ DEA part : | пар./pcs | 2 | 0 | 0
|  | Комбинирана заштитна склопка (КЗС) , 32А, 4p, 100mA, карактеристика C, / protective device RCBO , 32А, 4p, 100mA, curve C | пар./pcs | 1 | 0 | 0
|  | Автоматски осигурувач MCB, 1P, C6А, Icn= 6kV / automatic circuit breaker MCB, 1P, C6А, Icn= 6kV | пар./pcs | 3 | 0 | 0
|  | Сигнални сијалички за присуство на фази / signal lights | пар./pcs | 3 | 0 | 0
|  | Автоматски осигурувач MCB, 1P+N, C16А, Icn= 6kV / Automatic circuit breaker MCB, 1P+N, C16А, Icn= 6kV | пар./pcs | 12 | 0 | 0
|  | Автоматски осигурувач MCB, 1P+N, C10А, Icn= 6kV / automatic circuit breaker MCB, 1P+N, C10А, Icn= 6kV | пар./pcs | 7 | 0 | 0
|  | Автоматски осигурувач MCB, 3P+N, C40А, Icn= 6kV / automatic circuit breaker MCB, 3P+N, C40А, Icn= 6kV | пар./pcs | 1 | 0 | 0
|  | Комплет со бакарни собирници 4p, со сиот помошен и споен материјал ожичен согласно еднополна шема / A full kit, copper busbar 4p ,including all auxiliary and connecting materials | пар./pcs | 1 | 0 | 0
3 | 3.4.3 3.4.4 | Метална разводна табла за потреби на термотехнички инсталации за зграда терминал(РТ-HVAC ) за монтажа на ѕид , едноделна , IP 40/20, IK07, огноотпорност до 750 C, во согласност со стандардот IEC 60695-2-1, RAL 7035, целосно затворена од предна страна со капаци-маски и метална врата со брава ,со резервен простор од 12 стандарди модули, комплетиран со следната разводна опрема: / Metal distribution panel for the needs of thermotechnical installations for Terminal building (RT-HVAC) for wall mounting, one-piece, IP 40/20, IK07, fire resistance up to 750 C, in accordance with the IEC 60695-2-1 standard, RAL 7035, completely closed on the front with covers-masks and a metal door with a lock, with a spare space of 12 standard modules, completed with the following distribution equipment:
4 | 3.4.3 3.4.4 | Метална разводна табла за потреби на кат за зграда Терминал(РТ-2-М/А ) за монтажа на/во ѕид полувкопана, дводелна , со физичка поделба за мрежен и агрегатски дел, IP 40/20, IK07, огноотпорност до 750 C, во согласност со стандардот IEC 60695-2-1, RAL 7035, целосно затворена од предна страна со капаци-маски и метална врата со брава ,со резервен простор од 16 стандарди модули, комплетиран со следната разводна опрема: / Metal distribution panel for firs floor needs for Terminal building (RT-2-M/A) for mounting on/in a wall, semi-recessed, two-part, with physical separation for the grid and aggregate part, IP 40/20, IK07, fire resistance up to 750 C, in accordance with the IEC 60695-2-1 standard, RAL 7035, completely closed on the front with covers-masks and a metal door with a lock, with a spare space of 16 standard modules, completed with the following distribution equipment:.
I.VI |  | ВКУПНО: ЕЛЕКТРО ОРМАРИ / SUB-TOTAL: ELECTRICAL CABINETS |  |  |  | 0
I.VII |  | ЗАЗЕМЈУВАЊЕ И ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА / EARTHING AND LIGHTNING PROTECTION INSTALLATION
1 | 3.14 | Поцинкована трака FeZn30 x 4 mm, поставена околу темелот на објектот комплет со споеви во земја и вертикални испусти. / Galvanized strip FeZn30 x 4 mm, placed around the foundation of the building, complete with ground and vertical joints | m' | 80 | 0 | 0
1 | 3.14 | Поцинкована трака FeZn25 x 4 mm, за вертикални изводи до мерни кутии и поврзување со постојни заземјувачи . / Galvanized strip FeZn 25 x 4 mm, placed around the foundation of the building, complete with ground and vertical joints | m' | 25 | 0 | 0
2 | 3.14 | Кружен профил/јаже Al Ф10mm, положен под фасада на објектот, комплетно со заеднички носачи 0,8m од спој / Round profile/rope Al Ф10mm, laid under the facade of the building, complete with common supports 0.8m from the joint.. | m' | 30 | 0 | 0
3 | 3.14 | Кружен профил/јаже Al Ф10mm положен на кров, комплетно со заеднички носачи 0,5m /Round profile/rope Al Ф10mm, laid under the facade of the building, complete with common supports 0.5m from the joint.. | m' | 120 | 0 | 0
4 | 3.14 | Мерен спој FeZn /Al комплет со мерна кутија и материјал за прицврстување и формирање на спојот / Measuring joint FeZn /Al complete with measuring box and material for fastening and forming the joint | пар./pcs | 4 | 0 | 0
5 | 3.14 | Вкрсна спојка FeZn 60х60, трака/трака комплет со ситен и споен материјал / Cross connector FeZn 60x60, strip/strip complete with small and connecting material | пар./pcs | 40 | 0 | 0
6 | 3.14 | Вкрсна спојка FeZn/Al 60х60, трака/јаже комплет со ситен и споен материјал / Prevod .. | пар./pcs | 10 | 0 | 0
8 | 3.14 | Фаќач за олук за дождовна вода / Rainwater gutter bracket | пар./pcs | 6 | 0 | 0
9 | 3.14 | Фаќач h=3m, комплет / h=3m bracket, complete kit | пар./pcs | 1 | 0 | 0
10 | 3.14 | Фаќач h=2,5m, комплет / h=2.5m bracket, complete kit | пар./pcs | 6 | 0 | 0
11 | 3.14 | Зацврстување на метални маси Комплет со антикорозивен премаз (цинк) / Reinforcement of metal masses Complete with anti-corrosion (zinc) coating | пар./pcs | 30 | 0 | 0
12 | 3.14 | Заземјување на: / Earthling of:
| 3.14 | RACK ормари и централи / RACK cabinets and switchboards | пар./pcs | 2 | 0 | 0
| 3.14 | скалила / stairs | пар./pcs | 1 | 0 | 0
| 3.14 | фасада / phasade | пар./pcs | 9 | 0 | 0
| 3.14 | ограда / fence | пар./pcs | 1 | 0 | 0
| 3.14 | погони / plants | пар./pcs | 1 | 0 | 0
| 3.14 | канали / conduits | пар./pcs | 6 | 0 | 0
13 | 3.14 | Спој со метални маси комплет / Joint with metal masses complete | пар./pcs | 20 | 0 | 0
14 | 2.3.5 | Битуменска трака / Bitumen strip | кг | 2 | 0 | 0
15 | 1.2 | Ископ на ров за поставување на заземјување со длабочина од 80см и ширина 40см / Excavation of a trench for laying earthing with a depth of 80cm and a width of 40cm. | м³ | 30 | 0 | 0
I.VII |  | ВКУПНО ЗАЗЕМЈУВАЊЕ И ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА / SUB-TOTAL LIGHTNING ARRESTOR INSTALLATION: |  |  |  | 0
I.VIII |  | ТЕХНИЧКИ ИСПИТУВАЊА / TECHNICAL TESTING
Напомена:Сите испитувања ги прават акредитирани инспекциски тела согласно Закон за техничка инспекција и подзаконските акти на овој Закон / Note: All tests are performed by accredited inspection bodies in accordance with the Law on Technical Inspection and the by-laws of this Law.
2 | 3.15 | Мерење на отпор на распрострирање на заземјувач , исправност на громобран комплет со издавање на извештаи за исправност и измерени вредности. . / Measurement of earthing resistance, lightning protection integrity, complete with issuance of reports on integrity and measured values. | пар./pcs | 1 | 0 | 0
3 | 3.15 | Испитување на јакострујна електрична инсталација , мерење на отпор на изолација на инсталациони и енергетски кабли ,мерење на отпор на заземјување на ГРТ , РТ и ЕПШ, време на исклучување на заштити , непрекинатост на заштитен спроводник, струја на грешка , комплет со издавање на извештаи за исправност и измерени вредности. Важи за сие струјни кругови согласно ендополни шеми . / Testing of high-current electrical installations, measurement of insulation resistance of installation and energy cables, measurement of grounding resistance of GRT, RT and EPS, protection tripping time, continuity of protective conductor, fault current, complete with issuing reports on correctness and measured values. Valid for all electrical circuits according to single line diagrams. | пар./pcs | 1 | 0 | 0
4 | 3.15 | Изработка на Извештај за прво пуштање во работа од страна на инспекциско тело за потребите на крајниот Корисник на електричната опрема/инсталација / Preparation of a Report on the first commissioning by an inspection body for the needs of the end user of the electrical equipment/installation. | пар./pcs | 1 | 0 | 0
I |  | ВКУПНО ТЕХНИЧКИ ИСПИТУВАЊА / SUB-TOTAL TECHNICAL TESTING : |  |  |  | 0
II.II |  | ДОЈАВА НА ПОЖАР / FIRE DETECTION AND ALARM SYSTEM
1 | 3.10 | Аналогно - адресибилна 4 зонска ПП централа за детекција и дојава на пожар за поврзување на ПП елементи вграден ЛЦД екран за испис на пораки, програмабилни електрични кола за сирени, програмабилни влезови, програмабилни релејни излези, можност за поврзување на компјутер, вградена меморија, RS-232 и RS-485 комуникациони порти. / Analog - addressable 4-zone fire detection and alarm control panel for connecting fire alarm elements, built-in LCD screen for displaying messages, programmable electrical circuits for sirens, programmable inputs, programmable relay outputs, possibility of connecting to a computer, built-in memory, RS-232 and RS-485 communication ports. | пар./pcs | 1 | 0 | 0
2 | 3.10 | Пожарно разводен ормар за вградување на влезно излезни модули / Fire protection junction box for installation of input/output modules | пар./pcs | 3 | 0 | 0
3 | 3.10 | Монтажен материјал за пожарно разводни ормари, ВС клеми, шина ДИН 35, перфорирани канали. / Mounting material for fire protection junction boxes, VS terminals, DIN 35 rail, perforated channels. | пауш./ l.s. | 1 | 0 | 0
4 | 3.10 | Реле 24V/250V/5A DIN 35 со подножје. / 24V/250V/5A DIN 35 relay with a base. | пар./pcs | 3 | 0 | 0
5 | 3.10 | Монтажа на канали, клеми, и останат материјал во разводни ормарчиња со поврзување. / Installation of channels, terminals, and other material in junction boxes with connections. | пауш./flat rate | 1 | 0 | 0
6 | 3.10 | Сув акумулатор 12VDC/18Ah овозможува системот да работи без мрежно напојување 220VAC. / 12VDC/18Ah dry battery allowing the system to operate without a 220VAC mains power supply. | пар./pcs | 2 | 0 | 0
7 | 3.10 | Аналогно - адресибилен оптички детектор на чад. / Analog - addressable optical smoke detector. | пар./pcs | 16 | 0 | 0
8 | 3.10 | Аналогно - адресибилен термички мултидетектор за фиксна температура и пораст на температура. / Analog - addressable thermal multidetector for fixed temperature and temperature rise. | пар./pcs | 1 | 0 | 0
9 | 3.10 | Адресабилен рачен јавувач на пожар комплет со подножје. / Addressable manual fire alarm complete with base. | пар./pcs | 6 | 0 | 0
10 | 3.10 | Адресабилна внатрешна сирена. / Addressable indoor alarm. | пар./pcs | 2 | 0 | 0
11 | 3.10 | Надворешна двојнооклопена пожарна сирена. / External double-armored fire alarm. | пар./pcs | 1 | 0 | 0
12 | 3.10 | Адресабилен влезно излезен модул 1но 1нц. / Addressable input/output module 1no 1nc. | пар./pcs | 3 | 0 | 0
13 | 3.10 | Пожарен кабел JEB-H(St)H FE180 E30-E90 / fire cable , JEB-H(St)H FE180 E30-E90, red, heat resistant. | m' | 800 | 0 | 0
14 | 3.10 | Монтажа, поврзување, испитување, програмирање на системот за дојава на пожар, пуштање во работа,упатства и обука на вработени. / Installation, connection, testing, and programming of the fire alarm system, commissioning, instructions and training of employees. | пауш./ l.s. | 1 | 0 | 0
15 | 3.15 | Преглед на системот за дојава на пожар од акредитирано тело со овластување од ДЗС со издавање потврда за правилно функционирање на системот / Inspection of the fire alarm system and issuance of a certificate of proper functioning of the system | пауш./ l.s. | 1 | 0 | 0
II.II |  | ВКУПНО ДОЈАВА НА ПОЖАР / SUB-TOTAL FIRE DETECTION AND ALARM: |  |  |  | 0
СЕ ВКУПНО (I+II) за ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ РАБОТИ (без ДДВ ): TOTAL (I+II) for ELECTRICAL WORKS (Exclusive of VAT): | [5 empty] | 0

## 2.Main power supply outdor +DG
ПРЕДМЕР СО ПРЕСМЕТКИ ЗА НАДГРАДБА НА ОБЈЕКТ ТЕРМИНАЛ ЗА СТОКОВО ЦАРИНЕЊЕ НА ГП ДЕЛЧЕВО - Дел 2 - ГЛАВЕН ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД И РЕЗЕРВНО НАПОЈУВАЊЕ BILL OF QUANTITIES FOR RECONSTRUCTION AND UPGRADING CUSTOMS TERMINAL OF BCP DELCHEVO-part 2- Main Power Supply and DG
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ РАБОТИ / ELECTRICAL WORKS
РедБр. No. | Тех. спец. Tech. Specs. | Вид на работа / Description of Works | ЕМ Unit | Количина Estimated Qty | Един. Цена Unit Price EUR | Износ Amount EUR
Во сите позиции вклучено е набавка, транспорт и монтажа.За сите позиции важи достава на технички листови и испитни листови и сертификати / In all items supply, transport and installation are included. All positions require the delivery of technical sheets, test sheets and certificates.
I |  | НАПОЈУВАЊЕ - ЈАКА СТРУЈА / HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY
I.I |  | КАБЕЛСКИ МАТЕРИЈАЛ / CABLING WORKS
1 | 3.3 3.4 | Нисконапонски енергетски кабли со номинален напон Uo/U 0,6/1kV, со ПВЦ изолација, со округли или секторски проводници, положени 90% во земјен ров и 10% во земјен ров во заштитни пластични цевки /Low-voltage power cables with nominal voltage Uo/U 0.6/1kV, with PVC insulation, with round or sector conductors, laid 80% underground and 10% in an underground trench in protective plastic pipes:
|  | 4xNYY-О 1x240mm2+NYY-О 1x120mm2 | m' | 50 | 0 | 0
|  | 4xNYY-О 1x150mm2+NYY-J 1x70mm2 | m' | 50 | 0 | 0
|  | NAYY-О 4x95mm2 | m' | 480 | 0 | 0
|  | NAYY-О 4x70mm2 | m' | 500 | 0 | 0
|  | NAYY-О 4x35mm2 | m' | 120 | 0 | 0
2 | 3.3 3.4 | Бакарни едножилни проводници за премостување на метални маси на опрема и изедначување на потенцијал , со жолто зелена изолација./ Copper single-core conductors for potential equalization, with yellow-green insulation.
|  | H07V-K 6 mm2 | m' | 40 | 0 | 0
|  | H07V-K 10 mm2 | m' | 20 | 0 | 0
|  | H07V-K 16 mm2 | m' | 40 | 0 | 0
|  | H07V-K 50 mm2 | m' | 50 | 0 | 0
3 | 3.3 3.4 | Монтажа на кабел папучи за следните пресеци : / Installation of cable lugs for the following cable and conductor cross-sections : Prevod ..
|  | Cu 6 mm2 | пар./pcs | 40 | 0 | 0
|  | Cu 10 mm2 | пар./pcs | 30 | 0 | 0
|  | Cu 16 mm2 | пар./pcs | 22 | 0 | 0
|  | AlCu 35mm2 | пар./pcs | 26 | 0 | 0
|  | AlCu 95mm2 | пар./pcs | 20 | 0 | 0
|  | Cu 150mm2 | пар./pcs | 24 | 0 | 0
|  | AlCu 70mm2 | пар./pcs | 26 | 0 | 0
|  | Cu 240mm2 | пар./pcs | 26 | 0 | 0
|  | Cu 120mm2 | пар./pcs | 12 | 0 | 0
4 | 3.3 3.4 | Перфорирани топлопоцинковани носачи на кабли за надворешна монтажа со дебелина на лим не помала од 0.8mm комплет со капак и споен, врзувачки, монтажен и обесувачки материјал, со ширина / Perforated hot-dip galvanized cable trays with a sheet metal thickness of not less than 0.8mm complete with cover and joint, binding, mounting and hanging material, with a width of::
|  | Регал / Cable tray 200 mm | m' | 20 | 0 | 0
|  | Регал / Cable tray 300 mm | m' | 30 | 0 | 0
5 | 3.3 3.4 | Изработка на маркирни таблици за кабли со симболи за означување приклучници и технолошки потрошувачи, комплет со материјал за прицврстување / Production of cable marking plates with symbols for marking sockets and technological consumers, complete with fastening material. | кпл / set | 1 | 0 | 0
6 | 3.3 3.4 | Разводна кутија за изедначување на потенцијал ГИП, комплет со заштитна собирница, ситен споен и монтажен материјал, поставена, кај главниот разделник / Junction box for potential equalization GIP, complete with protective busbar, small connecting and mounting material, installed at the main distributor | пар./pcs | 2 | 0 | 0
7 | 3.3 3.4 | Ископ на ров 80x60cm за поставување на доводни кабли се комплет со поствување на гал штитници, предупредувачка лента, посипување на ситен песок 20cm и затрупување со набивање / Excavation of a trench 80x60cm for laying power cables, complete with installation of plastic protectors , warning tape, 20cm of fine sand and backfilling with compaction | м³ | 144 | 0 | 0
I.I |  | ВКУПНО ЗА КАБЕЛСКИ МАТЕРИЈАЛ / SUB-TOTAL CABLES: |  |  |  | 0
I.II |  | КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА / CABLE CONDUITS AND MANHOLE
1 | 3.3 3.4 | Префабрикувани кабелски шахти од полимерен композит со димензии 1000х1000х1000 со кружни отвори(>4) за провлекување на енергетски кабли и пластични цевки Ф110-Ф200mm, комплетно со ископ, одвезување на вишок земја и фино порамнување /фиксирање со кота на партер / Prefabricated cable shafts made of polymer composite with dimensions 1000x1000x1000 with round openings (>4) for passing power cables and plastic pipes Ф110-Ф200mm, complete with excavation, removal of excess soil and fine alignment/fixing with ground level | пар./ pcs | 16 | 0 | 0
2 | 3.3 3.4 | Заштитни пластични цевки Ф125mm за поставување во бетон,земја ,асфалт за класа на оптоварување SN8 по ISO 9969 / Protective pipes for laying in concrete IC Ø 125 mm | m' | 240 | 0 | 0
3 | 3.3 3.4 | Заштитни пластични цевки Ф200mm за поставување во бетон,земја ,асфалт за класа за на оптоварување SN8 по ISO 9969 / Protective pipes for laying in concrete IC Ø 200mm | m' | 80 | 0 | 0
4 | 3.3 3.4 | Монтажен кит за заптивање на отвори во кабелски шахти, водоотпорен. / Mounting putty for sealing openings in cable ducts, waterproof. | кг | 20 | 0 | 0
I.II |  | ВКУПНО ЗА КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА / SUB-TOTAL CABLE CONDUITS AND MANHOLE: |  |  |  | 0
I.III |  | АВТОМАТСКИ ДИЗЕЛ АГРЕГАТ / AUTOMATIC DIESEL GENERATOR
1 | 3.4.7 | Дизел електричен агрегат со мотор со водено ладење, 1500 вртежи/минута, 400В, 50Hz, со механичко излирано кукиште, вграден резервоар за гориво. Mокност на агрегатот во режим на мирување (stand by power) 250kVA. Ниво на звучност на куќиштето на 7m 68db Ррезервоар за гориво над 600 литри со вграден сензор за покажување на нивото Мотор на агрегетот Постојана мокност на моторт 213kW. Дизел мотор со водено ладење со 6 цилиндра во линија, зафатнина 8800cm³ Автономија на работа при товар од 75% од постојана моќност >16h Моторот да биде опремен со систем за прегревање на ладилната течност. Алтернатор Трофазен синхрон генератор, 4-полен, самовозбуден, без четкици, со AVR (автоматската регулација на напонот), 400V/230V, 50Hz..Толеранција на напон 1,5% Точноста на напонот е ±1% во статична состојба со кој било фактор на моќност и со варијација на брзината помеѓу 5% и +30% во однос на номиналната брзина. Ефикасност 93,4%. Струја на преоптоварување од 300% во траење од 20s. Генераторски заштитен прекинувач (термомагнетна и заштита од краток спој): AS склопка или еквивалентна, 4-полна минимум In=400A. Контролна единица Автоматски управувач-контролер за далечинска и самостојна функција на старт/стоп, пратење на параметрите на системот, периодични тестирања и заштита на дизел генераторот | пар./pcs | 1 | 0 | 0
0
|  | Да врши контрола и заштита на генераторскиот сет. Да детектира прекин на мрежно напојување. Да ги прати параметрите на работа на системот: мрежни и генераторски напони, мрежна и генераторска фреквенција, мрежни и генераторски фазни струи, брзина на моторот и напон на батерија. Да има можност за рачен старт на генераторот. Далечински старт при нестанок на мрежен напон или фаза на кој и да е од изводите со кои се напојува објектот.Поврзување преку мрежен кабел ЛАН/Етернет и GPRS Можност за интернет поврзување преку доделена IP адреса Мониторирање и програмирање преку интернет пребарувач Можност за конфигурација преку USB Софтвер за мониторирање без лиценци Агрегатот да биде опремен со сеизмички уред изведен со високо прецизен три аксиален акцлерометар кој ќе ги угаси агрегатот или нема да дозволи да стартува во случај на земјотрес, работна температура -40 / +55 °C, IP 67. Автоматски трансфер панел Вграден или самостоечки ормар за надворешна монтажа Четворополни моторизирани прекинувачи со јачина од 400А, со електрична блокада, и меѓусебно поврзани со бакарни шини комплет со контролер или интерфејс за поврзување на главен контролер на ДЕА |  |  |  | 0
|  | Diesel electric generator with water-cooled engine, 1500 rpm, 400V, 50Hz, with mechanically sealed housing, built-in fuel tank. Generator power in standby mode (stand by power) 250kVA. Power in constant operation mode (prime power): 233.33kVA. Housing sound level at 7m 68db Fuel tank over 600 liters with built-in level indicator sensor Generator engine Diesel engine with water cooling with 6 cylinders in line, displacement 8800cm³ Autonomy of operation at a load of 75% of constant power >16h The engine shall be equipped with a coolant overheating system. Alternator Three-phase synchronous generator, 4-pole, self-excited, brushless, with AVR (automatic voltage regulation), 400V/230V, 50Hz. Voltage tolerance 1.5% Voltage accuracy is ±1% in static condition with any power factor and with speed variation between 5% and +30% with respect to nominal speed. Efficiency 93.4% Overload current of 300% for 20s. Generator protection switch (thermomagnetic and short-circuit protection): AS switch or equivalent, 4-pole minimum In=400A. Control unit Automatic control-controller for remote and independent start/stop function, monitoring of system parameters, periodic testing and protection of the diesel generator To perform control and protection of the generator set. To detect a power outage. To monitor the operating parameters of the system: mains and generator voltages, mains and generator frequency, mains and generator phase currents, engine speed and battery voltage. To have the possibility of manual start of the generator. Remote start in the event of a loss of mains voltage or phase on any of the outlets that supply the facility. Connection via LAN/Ethernet and GPRS network cable Possibility of internet connection via assigned IP address Monitoring and programming via internet browser Possibility of configuration via USB Monitoring software without licenses The unit shall be equipped with a seismic device made with a high-precision three-axial accelerometer that will shut down the unit or prevent it from starting in the event of an earthquake, operating temperature -40 / +55 °C, IP 67. Automatic transfer panel Built-in or free-standing cabinet for outdoor installation Four-pole motorized switches with a capacity of 400A, with electrical interlock, and interconnected with copper rails complete with controller or interface for connecting to the main controller of DEA |  |  |  | 0
0
2 | 1.3 | Изработка на бетонски фундамент согласно технички параметри на избран ДЕА, комплет со изработка на работилнички цртежи , статички пресметки и опрема за вградување во фундамент/ Production of a concrete foundation according to the technical parameters of a selected ADG, complete with the workshop drawings, static calculations and equipment for installation in the foundation | пар./pcs | 1 | 0 | 0
3 | 3.4.7 | Монтажа на сигнални и мрежни кабли и поврзување на ДЕА со централен мониторинг на ГП за далечинско следење на парметри на ДЕА и инсталација на кориснички или веб апликативен интерфејс /Installation and connection of DEA with central monitoring of BP Zvegor for remote monitoring of ADG parameters and installation of user or web application interface | пар./pcs | 1 | 0 | 0
4 |  | Вршење на обука за употреба, одржување и користење на интерфејс за мониторинг на 5 лица избрани од страна на Корисник / Инвеститор и достава на кратки упатства на македонски и на аглиски јазик / Conducting training on the use, maintenance and utilization of the monitoring interface for 5 people selected by the User/Investor and delivery of short instructions in Macedonian and English | пар./pcs | 1 | 0 | 0
I.III |  | ВКУПНО ЗА ДЕА / SUB-TOTAL FOR DG: |  |  |  | 0
I.IV | ГЛАВЕН ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД -ЕЛЕКТРО ОРМАРИ и ТАБЛИ / MAIN POWER DISTRIBUTION -ELECTRICAL CABINETS and PANELS
*Напомена: При изработката на понудата е потребно кај секој составен блок се зема во обзир покрај наведено исто така и: изработка натписни плочки за означување елементи (самолепливи налепници не важат како ознака), изработка на сите кабелски ознаки, кабелски уводници, исполнување на кабелски уводници, собирници, потпорни изолатори, POK корита за полагање на кабли со сиот прицврстувачки и ситен монтажен материјал, сите ознаки на составниот блок во склад со важечките, преписи, атести, дополнителен простор за додатно наместена опрема поставување на еднополни шеми во составни блокови, поставување на рачки, поставување на џепови за поставување на шеми, поврзување и тестирање на кабли, сите потребни мерења со проба, пуштање во погон, типска брава еднаква за сите составни блокови.Сите разводни табли и ормари да бидат изработени согалсно МКС ЕН 61439, MКС ЕН 62208:2011 , МКС EН 60529 , Правилник за технички нормиантиви за низок напон и да се достават испитни листови од фабричко испитување или од инспекциско тело . *Note: When preparing the offer, it is necessary for each component block to take into account, in addition to the above, the following: production of inscription plates for marking elements (self-adhesive stickers do not apply as marking), production of all cable markings, cable entries, filling of cable entries, busbars, support insulators, POK trays for laying cables with all fastening and small assembly material, all markings of the component block in accordance with the applicable ones, transcripts, certificates, additional space for additionally installed equipment, placement of single-pole schemes in component blocks, placement of handles, placement of pockets for placing schemes, connection and testing of cables, all necessary measurements with trial, commissioning, type lock identical for all component blocks. All switchboards and cabinets must be manufactured in accordance with MKS EN 61439, MKS EN 62208:2011, MKS EN 60529, Rulebook for technical regulations for low voltage and to submit test sheets from a factory test or from an inspection body.
1 | 3.4.3 3.4.4 | Главен разводен ормар за ГП 'Ѕвегор'(ГРО-М/А ) за фискирање на ѕид и монтажа на метално подножје h=min.40cm обработено со заштитен поцинкован лим и соодветен бетонски фундамент спрема избраниот ормар . Ормарот е дводелен , со физичка поделба/преграда за мрежен и агрегатски дел, изработен од двапати декапиран лим со дебелина од 2mm, офарбан со стандардна печена боја RAL7035, со степен на заштита IP65, комплетиран со следната разводна опрема: / Main distribution cabinet for Border Crossing 'ZVEGOR' (GRО-М/А ) for wall fixing and mounting on a metal base h=min.40cm, finished with protective galvanized sheet metal and a suitable concrete foundation for the chosen cabinet. The cabient is two-part, with physical separation/partition for grid and aggregate part, made of twice pickled sheet metal with a thickness of 2mm, painted with standard baked paint RAL7035, with protection level IP65, completed with the following distribution equipment:
*мрежен дел/ GRID part :
|  | компактен прекинувач со подесива термо-магнетна заштита Ir= 0.6-1In, Ii=6xIn,трополен, со мах. струја In=500A, комплетиран со напонски окидач 230V за далечинско исклучување / A 500A circuit breaker with a remote shut-off coil and a push button | пар./pcs | 1 | 0 | 0
|  | трополен осигурувач/разделувач со цилиндрични патрони D02 22x58 3p+N, 80A/, Cylindrical fuses with fuse links D2 22x58 3p+N 80A | пар./pcs | 1 | 0 | 0
|  | одводници на пренапон класа Т1+2, 2.4kV,20kA / surge arrester class Т1+2, 1.5kV,10kA | пар./pcs | 1 | 0 | 0
|  | Мрежен трифазен анализатор за следење на технички параметри (V,A,cosf, kVAR,kW) комплет со струјни опфатни трансформатори со преносен однос 500/5А. Степен на заштита IP54 за преден дел кој се монтира на вратничка, IP20 за заден дел со приклучоци. Температурен опсег на работа од -5C° до +55 C° / GRID analyzer for monitoring technical parameters (V,A,cosf,kVAR,kW) complete with current transformers with a ratio of 500/5A. Degree of protection IP54 for the front part mounted on a door, IP20 for the rear part with connections. Operating temperature range from -5C° to +55 C° | пар./pcs | 1 | 0 | 0
|  | автоматски осигурувач MCB, C6А, Icn= 6kV, / automatic circuit breaker | пар./pcs | 6 | 0 | 0
|  | сигнални сијалички за присуство на фази ,/signal lights | пар./pcs | 3 | 0 | 0
|  | пакет трополен високоефикасен осигурувач/разделувач со ножести патрони , тип NH1, 3p, 100A / fuse switch type NH1, 3p, 100A | пар./pcs | 2 | 0 | 0
|  | пакет трополен високоефикасен осигурувач/разделувач со ножести патрони , тип NH1, 3p, 80A / fuse switch type NH1, 3p, 80A | пар./pcs | 1 | 0 | 0
|  | пакет трополен високоефикасен осигурувач/разделувач со ножести патрони , тип NH2, 3p, 250A / fuse switch type NH2, 3p, 250A | пар./pcs | 1 | 0 | 0
|  | тастер печурка за итен стоп во застаклено куќиште за монтажа на попречна страна на ормар / emergency STOP taster | пар./pcs | 1 | 0 | 0
|  | Комплет со бакарни собирници 600А, со сиот помошен и споен материјал ожичен согласно еднополна шема / A full kit, copper busbar 600A ,including all auxiliary and connecting materials | пар./pcs | 1 | 0 | 0
*агрегатски дел/ DEA part :
|  | компактен прекинувач со подесива термо-магнетна заштита Ir= 0.6-1In, Ii=6xIn, трополен, со максимална струја In=400A, комплетиран со напонски окидач 230V за далечинско исклучување / A 400A circuit breaker with a remote shut-off coil and a push button | пар./pcs | 1 | 0 | 0
|  | трополен осигурувач/разделувач со цилиндрични патрони D2 22x58 3p+N, 80A / Cylindrical fuses with fuse links D2 22x58 3p+N 80A | пар./pcs | 1 | 0 | 0
|  | одводници на пренапон класа Т2+3, 1.5kV,10kA / surge arrester class Т1+2, 2.4kV,20kA | пар./pcs | 1 | 0 | 0
|  | автоматски осигурувач MCB, 1p, C6А, Icn= 6kV / Automatic circuit breaker | пар./pcs | 3 | 0 | 0
|  | сигнални сијалички за присуство на фази / signal lights | пар./pcs | 3 | 0 | 0
|  | пакет трополен високоефикасен осигурувач/разделувач ножести патрони , тип NH1, 3p, 100A, / fuse switch type NH1, 3p, 100A | пар./pcs | 1 | 0 | 0
|  | пакет трополен високоефикасен осигурувач/разделувач ножести патрони , тип NH1, 3p, 160A / fuse switch type NH1, 3p, 160A | пар./pcs | 1 | 0 | 0
|  | пакет трополен високоефикасен осигурувач/разделувач ножести патрони , тип NH1, 3p, 80A / fuse switch type NH1, 3p, 80A | пар./pcs | 1 | 0 | 0
|  | пакет трополен високоефикасен осигурувач/разделувач ножести патрони , тип NH1, 3p, 63A / fuse switch type NH0, 3p, 63A | пар./pcs | 2 | 0 | 0
|  | тастер печурка за итен стоп во застаклено куќиште за монтажа на попречна страна на ормар / emergency STOP taster | пар./pcs | 1 | 0 | 0
|  | Комплет со бакарни собирници 600А, со сиот помошен и споен материјал ожичен согласно еднополна шема / A full kit, copper busbar 600A ,including all auxiliary and connecting materials | пар./pcs | 1 | 0 | 0
I.IV |  | ВКУПНО: ЕЛЕКТРО ОРМАРИ / SUB-TOTAL: ELECTRICAL CABINETS |  |  |  | 0
I.V |  | ЗАЗЕМЈУВАЊЕ И ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА / EARTHING AND LIGHTNING PROTECTION INSTALLATION
1 | 3.14 | Поцинкована трака FeZn30 x 4 mm, поставена во ров над енергетски кабли и и објекти . / Galvanized strip FeZn30 x 4 mm, placed around the foundation of the building and above power cables I cable trench | m' | 400 | 0 | 0
2 |  | Поцинкована трака FeZn25 x 4 mm, за вертикални изводи до мерни кутии и поврзување со постојни заземјувачи . / Galvanized strip FeZn 25 x 4 mm, placed around the foundation of the building, complete with ground and vertical joints | m' | 110 | 0 | 0
3 |  | Мерен спој FeZn /Al комплет со мерна кутија и материјал за прицврстување и формирање на спојот / Measuring joint FeZn /Al complete with measuring box and material for fastening and forming the joint | пар./pcs | 6 | 0 | 0
4 |  | Вкрсна спојка FeZn 60х60, трака/трака комплет со ситен и споен материјал / Cross connector FeZn 60x60, strip/strip complete with small and connecting material | пар./pcs | 50 | 0 | 0
5 |  | Зацврстување на метални маси Комплет со антикорозивен премаз (цинк) / Reinforcement of metal masses Complete with anti-corrosion (zinc) coating | пар./pcs | 30 | 0 | 0
6 |  | Заземјување на: / Earthling of:
|  | ограда / fence | пар./pcs | 12 | 0 | 0
|  | канали / conduits | пар./pcs | 6 | 0 | 0
7 |  | Спој со метални маси комплет / Joint with metal masses complete | пар./pcs | 20 | 0 | 0
8 |  | Битуменска трака / Bitumen strip | кг/kg | 2 | 0 | 0
9 | 1.2 | Ископ на ров за поставување на заземјување со длабочина од 80см и ширина 40см/Excavation of a trench for laying earthing with a depth of 80cm and a width of 40cm | м³ | 140 | 0 | 0
I.V |  | ВКУПНО: ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА / SUB-TOTAL: LIGHTNING ARRESTOR INSTALLATION |  |  |  | 0
II |  | ТЕХНИЧКИ ИСПИТУВАЊА / TECHNICAL TESTING
| 3.15 | Напомена:Сите испитувања ги прават акредитирани инспекциски тела согласно Закон за техничка инспекција и подзаконските акти на овој Закон / Note: All tests are performed by accredited inspection bodies in accordance with the Law on Technical Inspection and the by-laws of this Law.
1 |  | Изработка на Проект на изведена состојба и Проект за измени во тек на градба . / Preparation of an as-built design and a design for changes during construction | пар./pcs | 1 | 0 | 0
2 |  | Мерење на отпор на распрострирање на заземјувач , исправност на громобран комплет со издавање на извештаи за исправност и измерени вредности. . / Measurement of earthing resistance, lightning protection integrity, complete with issuance of reports on integrity and measured values. | пар./pcs | 1 | 0 | 0
3 |  | Испитување на јакострујна електрична инсталација , мерење на отпор на изолација на инсталациони и енергетски кабли ,мерење на отпор на заземјување на ГРО-М/А, време на исклучување на заштити , непрекинатост на заштитен спроводник, струја на грешка , комплет со издавање на извештаи за исправност и измерени вредности. Важи за сие струјни кругови согласно ендополни шеми . / Testing of high-current electrical installations, measurement of insulation resistance of installation and energy cables, measurement of grounding resistance of ГРО-М/А and ,, protection tripping time, continuity of protective conductor, fault current, complete with issuing reports on correctness and measured values. Valid for all electrical circuits according to single line diagrams | пар./pcs | 1 | 0 | 0
4 |  | Испитување на електрична инсталација и врски на ДЕА , сетирање, мерење на бучавост и издувни гасови , пуштање во работа / Testing of electrical installation and connections of DEA, setting, noise and exhaust gas measurement, commissioning | пар./pcs | 1 | 0 | 0
5 |  | Изработка на Извештај за прво пуштање во работа од страна на инспекциско тело за потребите на крајниот Корисник на електричната опрема/инсталација/машини / Preparation of a Report on the first commissioning by an inspection body for the needs of the end user of the electrical equipment/installation | пар./pcs | 1 | 0 | 0
II |  | ВКУПНО ТЕХНИЧКИ ИСПИТУВАЊА / SUB-TOTAL TECHNICAL TESTING : |  |  |  | 0
СЕ ВКУПНО (I+II) за ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ РАБОТИ (без ДДВ ): TOTAL (I+II) for ELECTRICAL WORKS (Exclusive of VAT): | [5 empty] | 0

## WS&S-Terminal
ПРЕДМЕР СО ПРЕСМЕТКИ ЗА НАДГРАДБА НА ОБЈЕКТ ТЕРМИНАЛ ЗА СТОКОВО ЦАРИНЕЊЕ НА ГП ДЕЛЧЕВО BILL OF QUANTITIES FOR RECONSTRUTION AND UPGRADING CUSTOMS TERMINAL OF BCP DELCHEVO
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - WATERSUPPLY AND SEWERAGE NETWORK
A | НАДВОРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ / OUTDOOR INSTALLATIONS
I |  | САНИТАРНА (ЛАДНА) И ПРОТИВПОЖАРНА ВОДА / SANITARY (COLD) AND FIRE-FIGHTING WATER
3 | 1.2 | Ископ на земја III-IV категорија во тесен обем со обезбедување на ровот за полагање на цевките (за санитарен и ПП водовод) 70.00 х 0.80 х 1.30м. Excavation of soil category III-IV in a narrow scope with provision of a trench for laying pipes (for sanitary and FF water supply) 70.00 x 0.80 x 1.30m | m³ | 72.8 | 0 | 0
4 | 1.2 | Полагање и распостилање на ситен песок на дното на ровот со точност ±2 см, д=10cm 70.00 х 0.80 х 0.10. Supply and laying sand layer d=10cm serving as bedding for pipes with an accuracy of ±2 cm at d=10cm 70.00 x 0.80 x 0.10 | m³ | 5.6 | 0 | 0
5 | 1.2 | Затрупување на ровот со ископаниот материјал(по извршената монтажа и испитување на инсталацијата), и набивање во слоеви од по 20- 30cm, до потребната збиеност според техничките спецификации..72..8 х 0.85%. Backfilling of the trench with excavated material (after the installation and testing has been completed) and compaction in layers of 20-30cm, to the required compaction according to technical specifications ....72.8 x 0.85%. | m³ | 61.88 | 0 | 0
6 | 1.2 | Транспорт на вишок материјал со кипер камиони на растојание до 10 км.со утовар и растовар...72.8 х 0.15%. Transport of excess material with dump trucks at a distance of up to 10 km with loading and unloading….72.8 x 0.15%. | m³ | 0 | 0 | 0
7 | 1.2 | Ископ на земја III категорија во тесен обем за водомерна шахта со обезбедување на јамата 1,80 х 1,80 х 1,30м. Excavation of earth, category III, in a narrow scope for a water meter shaft with securing the pit 1.80 x 1.80 x 1.30м. | m³ | 4.2 | 0 | 0
8 | 1.3 | Бетонирање на водомерна шахта со МБ 30 во глатка двострана оплата со дебелина на ѕидовите и плочите од 20 см. Aрмирање со мрежаста арматура Q221 и уградување на качувалки ф18 мм на 30 см. Concreting of a water meter manhole with MB 30 in smooth double-sided formwork with a wall and slab thickness of 20 cm. Reinforcement with mesh Q221 and installation of steps made of bars ф18 mm at 30 cm. | пар./pcs | 1 | 0 | 0
9 | 5.2.3 | Набавка, транспорт и уградување на лиено железен капак Ф600 мм за водомерна шахта, со носивост (400kN) . Procurement, transportation and installation of a cast iron cover Ф600 mm for water meter manhole, with a load capacity (400kN). | пар./pcs | 1 | 0 | 0
10 | 5.2.3 | Набавка, транспорт и вградување на арматури и фазонски елементи во водомерна шахта комплет со споен материјал. Пресметка од комплет монтирана водомерна шахта. Procurement, transportation and installation of all fittings in a water meter shaft complete with joint material. Pricing for fully assembled water meter shaft. | пар./pcs | 1 | 0 | 0
11 | 5.2.3 | Набавка и транспорт на водомери со импулсивен излез (далечинско отчитување) класа на точност “С“ - Ø 1" Procurement and transportation and fixing of water meters with impulsive output (remote reading) accuracy class "C" - Ø 1" | пар./pcs | 1 | 0 | 0
12 | 5.2.3 | Монтажа на водомери со импулсивен излез (далечинско отчитување) класа на точност С - Ø 2" Procurement and transportation and fixing of water meters with impulsive output (remote reading) accuracy class "C" - Ø 2" | пар./pcs | 1 | 0 | 0
13 | 5.2.3 | Набавка, транспорт и монтажа на пропусни вентили кај водомер. Procurement, transport and installation of stop valves at the water flow meter.
|  | DN32мм = Ø1" | ком | 2 | 0 | 0
|  | DN110мм = Ø4" | ком | 2 | 0 | 0
14 | 1.2 | Ископ на земја III-IV категорија во тесен обем за приклучна водомерна шахта со обезбедување на јамата. Excavation of soil, category III-IV, in a narrow scope for a connection water meter manhole with securing the pit. | пар./pcs | 2
|  | (1,40 х 1,40 х 1,40)* 2 | m³ | 5.5 | 0 | 0
15 | 1.3 | Бетонирање на приклучна водомерна шахта со МБ 30 во глатка двострана оплата со дебелина на ѕидовите и плочите од 20 см. Aрмирање со мрежаста арматура Q221 и уградување на качувалки ф18 мм на 30 см. Concreting of a connection water meter manhole with MB 30 in smooth double-sided formwork with a wall and slab thickness of 20 cm. Reinforcement with mesh Q221 and installation of steps made of bars ф18 mm at 30 cm. | пар./pcs | 2 | 0 | 0
16 | 1.2 | Ископ на земја III-IV категорија во тесен обем со обезбедување на ровот, за полагање на шахтите за градинарски хидранти ..... 2 х (0,90 х 0,90 х 0.8) Excavation of soil, category III-IV, in a narrow scope for garden hydrants manhole with securing the pit ….. 2 х (0,90 х 0,90 х 0.8) | m³ | 1.3 | 0 | 0
17 | 1.2 | Полагање и распостилање на ситен песок на дното на ровот со точност ±2см д=10cm …….8 х (0,90 х 0,90 х 0.10). Supply and laying sand layer d=10cm serving as bedding with an accuracy of ±2 cm at d=10cm …....8 х (0,90 х 0,90 х 0.10). | m³ | 0.16 | 0 | 0
18 | 1.2 | Транспорт на вишок материјал со кипер камиони на растојание до 10 км. со утовар и растовар............. 2 х (0,90 х 0,90 х 0.8) x0,15. Transport of excess material with dump trucks at a distance of up to 10 km, with loading and unloading..........2 х (0,90 х 0,90 х 0.8) x0,15. | m³ | 0.2 | 0 | 0
19 | 5.5 | Набавка, транспорт и монтажа на лиено-железни надземен противпожарни хидранти Ф 80mm/1000mm заедно со лиено-железна капа РП 272 за противпожарниот хидрант, овален затварач Ф80mm со вградена гарнитура и лиено-железна капа РП 262 , едно парче QN Ф80 mm и едно ZP парче Ф80 mm. Procurement, transportation and installation of cast-iron above-ground fire hydrants Ф 80mm/1000mm together with a cast-iron cap RP 272 for the fire hydrant, an oval closure Ф80mm with built-in set and a cast-iron cap RP 262, one piece QN Ф80 mm and one ZP piece Ф80 mm. | пар./pcs | 2 | 0 | 0
20 | 5.5 | Набавка транспорт и монтажа PЕ цевки , градација на материјалот PE 100. Цевките треба да се произведени по стандард МКС EN 12201-2. Материјалот за изработка треба да е класифициран според ISO 9080-2, а исто така да поседуваат и сертификат за питка вода издаден од македонски институции. Procurement, transport and installation of PE pipes, material grade PE 100. The pipes should be manufactured according to the standard MKS EN 12201-2. The material for production should be classified according to ISO 9080-2, and also have a certificate for drinking water issued by Macedonian institutions.
|  | DN 32mm | м | 24 | 0 | 0
|  | DN 110mm | м | 46 | 0 | 0
21 | 5.5 | Изведба на приклучок за ПП хидрант од цевка 80мм. Making a connection for a FF hydrant from an 80mm pipe | пар./pcs | 2 | 0 | 0
22 | 5.5 | Изведба на приклучок на постојна локациски водоводна линија. Making a connection to an existing local water supply line. | пауш. l.s. | 2 | 0 | 0
23 | 5.5 | Набавка, транспорт и монтажа на фазонски заптивен и споен материјал за водоводните Ø50mm Procurement, transportation and installation of sealing and jointing material for Ø50mm water pipes | kg | 11.6 | 0 | 0
24 | 5.2.7 | Испитување на водоводната инсталација под притисок (пред да се започне со затрпување),според критериум 1.5 од предвидениот макс. притисок во мрежата, со траење од 24часа, водење на дневник и издавање на сертификат. Вклучена дезинфекција со хлорирање на мрежата. Testing of the water supply installation under pressure (before starting backfilling or covering with floor screed or mortar), according to criterion 1.5 of the intended max. pressure in the network, with a duration of 24 hours, keeping a log and issuing a certificate. Disinfection by chlorination of the network included. | пауш. l.s. | 1 | 0 | 0
25 | 5.2.7 | Испитување на квалитете на водата на постоечкиот водоводен систем на ГП и ако е водата во категорија за пиење, да се изврши дезинфекција (хлорирање) на целукупната водоводна мрежа, водење на дневник и издавање на сертификат. Testing the water quality of the existing water supply system at BCP, and if it is acceptable for drinking, disinfection (chlorination) of the entire water supply network, keeping a log and issuing a certificate. | пауш. l.s. | 1 | 0 | 0
I |  | ВКУПНО ЗА САНИТАРНА (ЛАДНА) И ПРОТИВПОЖАРНА ВОДА / SUB-TOTAL FOR SANITARY (COLD) AND FIRE-FIGHTING WATER: |  |  |  | 0
II |  | ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА / SEWERAGE NETWORK
1 | 1.2 | Обележување и исколчување на трасите за каналските ровови. / Marking and staking out the routes for trenches. | м' | 18 | 0 | 0
2 | 1.1 | Сечење и раскопување на асфалтен коловоз. Cutting an asphalt road. | м' | 7 | 0 | 0
3 | 1.2 | Ископ на земја III-IV категорија во тесен обем со обезбедување на ровот за полагање на цевките 18.00 х 0.80 х 1.30м. Excavation of soil category III-IV in a narrow scope with provision of a trench for laying pipes 18.00 x 0.80 x 1.30m | m³ | 18.72 | 0 | 0
4 | 1.2 | Полагање и распостилање на ситен песок на дното на ровот со точност ±2 см, д=10cm 18.00 х 0.80 х 0.10. Supply and laying sand layer d=10cm serving as bedding for pipes with an accuracy of ±2 cm at d=10cm 18.00 x 0.80 x 0.10 | m³ | 1.44 | 0 | 0
5 | 1.2 | Затрупување на ровот со ископаниот материјал(по извршената монтажа и испитување на инсталацијата), и набивање во слоеви од по 20- 30cm, до потребната збиеност според техничките спецификации..18.72 х 0.85%. Backfilling of the trench with excavated material (after the installation and testing has been completed) and compaction in layers of 20-30cm, to the required compaction according to technical specifications ....18.72 x 0.85%. | m³ | 15.91 | 0 | 0
6 | 1.2 | Транспорт на вишок материјал со кипер камиони на растојание до 10 км.со утовар и растовар...18.72 х 0.15%. Transport of excess material with dump trucks at a distance of up to 10 km with loading and unloading….18.72 x 0.15%. | m³ | 2.81 | 0 | 0
7 | 1.2 | Ископ на земја за ревизиони шахти со обезбедување на отворот. Excavation of еартх for inspection manholes with supporting the opening.
|  | (1,40 х 1,40 х 1,40) х 1 | m³ | 2.75 | 0 | 0
8 | 5.5.2 | Набавка, транспорт и монтажа на армирано бетонски шахти (монтажен тип) со конус и прстени со внатрешен дијаметар 1м, со бетонирана „кинета“, опремена со потребен број на качувалки: Procurement, transportation and installation of reinforced concrete manholes (assembly type) with cone and rings with an internal diameter of 1m, concreted channel, equipped with necessary number of climbing steps.
|  | до/up to 1,0м | пар./pcs | 1 | 0 | 0
9 | 5.5.2 | Набавка. транспорт и монтажа на лиено железен капак (500х500) со носивост 400 KN за ревизиони шахти за фекална канализација. Капакот треба да е кружен со рамка видлива на површината и шарка за спречување од кражба. Procurement, transport and installation of a cast iron cover(50х50) with capacity 400 KN for inspection shafts for sewage systems. The cover should be circular with a frame visible on the surface and a hinge to prevent theft. | пар./pcs | 1 | 0 | 0
10 | 5.5.1 | Набавка и монтажа на U-PVC канализациони цевки со сите потребни фитинзи и спојни елементи. Класа на цврстина Ѕ16 (ЅN 8 KN/m2). Procurement and installation of sewerage U-PVC pipes along with all fittings and connections. Strength class S16 (SN 8 KN/m2).
|  | Ø110mm | м' | 8 | 0 | 0
|  | Ø160mm | м' | 18 | 0 | 0
11 | 5.5.1 | Изработка на приклучок на постоечка градска/локациска фекална канализација. Making a connection to an existing city/location sewage system | пар./pcs | 1 | 0 | 0
12 | 5.5.4 | Хидрауличко испитување на канализационата мрежа. Hydraulic testing of the sewerage network | м' | 26 | 0 | 0
II |  | ВКУПНО ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА / SUB-TOTAL FOR SEWERAGE NETWORK: |  |  |  | 0
III |  | АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
1 | 1.2 | Обележување и исколчување на трасите за каналските ровови. / Marking and staking out the routes for trenches. | м' | 25 | 0 | 0
| 1.2 | Ископ на земја III-IV категорија во тесен обем со обезбедување на ровот за полагање на цевките 25.00 х 0.80 х 1.30м. Excavation of soil category III-IV in a narrow scope with provision of a trench for laying pipes 25.00 x 0.80 x 1.30m | m³ | 26 | 0 | 0
| 1.2 | Полагање и распостилање на ситен песок на дното на ровот со точност ±2 см, д=10cm …. 25.00 х 0.80 х 0.10 Supply and laying sand layer d=10cm serving as bedding for pipes with an accuracy of ±2 cm at d=10cm………...25.00 х 0.80 х 0.10 | m³ | 2 | 0 | 0
4 | 1.2 | Затрупување на ровот со ископаниот материјал(по извршената монтажа и испитување на инсталацијата), и набивање во слоеви од по 20- 30cm, до потребната збиеност според техничките спецификации..26.00 х 0.85%. Backfilling of the trench with excavated material (after the installation and testing has been completed) and compaction in layers of 20-30cm, to the required compaction according to technical specifications ....26.00 x 0.85%. | m³ | 22.1 | 0 | 0
5 | 1.2 | Транспорт на вишок материјал со кипер камиони на растојание до 10 км.со утовар и растовар…26.00 х 0.15%. Transport of excess material with dump trucks at a distance of up to 10 km with loading and unloading….26.00 x 0.15%. | m³ | 3.9 | 0 | 0
6 | 1.2 | Ископ на земја за ревизиони шахти со обезбедување на отворот..... (1.40х1.40х1.4)х2 Excavation of еартх for inspection manholes with supporting the opening...... (1.40х1.40х1.4)х2 | m³ | 5.48 | 0 | 0
7 | 5.4.2 | Набавка, транспорт и монтажа на армирано бетонски шахти (монтажен тип) со конус и прстени со внатрешен дијаметар 1м, со бетонирана „кинета“, опремена со потребен број на качувалки: Procurement, transportation and installation of reinforced concrete manholes (assembly type) with cone and rings with an internal diameter of 1m, concreted channel, equipped with necessary number of climbing steps.
|  | до 2,5м | пар./pcs | 2 | 0 | 0
8 | 5.4.2 | Набавка. транспорт и монтажа на лиено железен капак (500х500) со носивост 400 KN за ревизиони шахти за фекална канализација. Капакот треба да е кружен со рамка видлива на површината и шарка за спречување од кражба. Procurement, transport and installation of a cast iron cover(50х50) with capacity 400 KN for inspection shafts for sewage systems. The cover should be circular with a frame visible on the surface and a hinge to prevent theft. | пар./pcs | 2 | 0 | 0
9 | 5.3.1 | Набавка и монтажа на U-PVC канализациони цевки со сите потребни фитинзи и спојни елементи. Класа на цврстина Ѕ16 (ЅN 8 KN/m2). Procurement and installation of sewerage U-PVC pipes along with all fittings and connections. Strength class S16 (SN 8 KN/m2).
|  | Ø110mm | м' | 28 | 0 | 0
| 5.5.4 | Изработка на приклучок на новата атмосферска канализација Making a connection to the new rainwater network. | пар./pcs | 1 | 0 | 0
11 | 5.5.6 | Хидрауличко испитување на канализационата мрежа. Hydraulic testing of the sewerage network | м' | 28 | 0 | 0
III |  | ВКУПНО ЗА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА / SUB-TOTAL FOR RAINWATER NETWORK: |  |  |  | 0
A | ВКУПНО ЗА НАДВОРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ (I+II+II) / SUB-TOTAL FOR OUTDOOR INSTALLATIONS (I+II+III): |  |  |  |  | 0
A | СЕ ВКУПНО ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА (Без ДДВ ) ЕУР / TOTAL FOR WATERSUPPLY AND SEWERAGE NETWORK (Excluded VAT) EUR: |  |  |  |  | 0